문서번호	시설과-8723
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
문정주	송병욱	이규상		전결 09/14 구아미
협 조
	생산부장		유성종
	급수부장		최진석
	뚝도아리수정수센터소장		김중영

뚝도 정수센터 시설물 보수관련 현장 진단 결과 보고

2018. 9.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

뚝도 정수센터 시설물 보수관련 현장 진단 결과 보고

뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련 중계펌프장 유출수조내 하자 보수방안 및 원인규명을 위한 현장 진단 결과를 보고 드림.

□ 진단개요

○ 목 적

- 정류벽 탈락 원인 확인

- 배수 소요시간 및 작업여건 확인

- 관련배수지 수위를 모니터링하여 급수에 지장이 없는 작업시간 확인

○ 일 시 : 2018. 9. 12.(수) 23시 ~ 익일 06시(※ 정수생산 중단)

○ 참여자(총 73명)

- 상수도본부 : 생산부(5), 시설안전부(3), 급수부(4), 뚝도정수센터(23)

- 수도사업소 : 중부(10), 서부(8), 동부(7)

- 시공사 : 삼성물산(6), 협력사(4)

- 감리단 및 설계사 : 도화엔지니어링(1), 신우엔지니어링(1)

- 외부전문가 : ****************************
*************************

○ 진행순서

연번	시간	주요내용	비고
1	22:00 ~ 22:30	뚝도정수센터 집결 후 사전미팅 (센터 가동중지 및 현장 진단 관계자)	센터 관리본관 2층 회의실
2	22:30~ 23:00	투입 자재 준비 (취수중단)	중계펌프장 앞
3	23:00~ 00:00	배수작업
4	00:00 ~ 03:00	현장확인 및 사후회의	센터 관리본관 2층 회의실
5	03:00 ~ 05:30	현장정리
6	05:30 ~ 06:00	취수 후 정수생산 재가동

□ 진단결과

○ 파손현황 ⇒ 정류벽 재사용 불가

- 정류벽 본체 : 부재 휨 변형, 테두리 (지지철물과 접합부) 파손

- 지지 프레임 : 변형 및 일부 탈락, 프레임 고정용 플레이트 파손
플레이트 고정용 앵커볼트 일부 탈락

- 구조물 : 전반적인 파손은 없으며 바닥 프레임 접합부 일부만 탈락

(※ 바닥면 상부 일부 탈락으로 인한 구조적 안전성에는 문제 없음.)

○ 파손위치(적색)

********

************	************
*	*

**********************	***************
*	*

********************	******************
*	*

***************	**************
*	*

*****************

**********************************************************************

*************************************************************

➠

	< 대안 제시 >
*********************************************** *************************************

***********************************************************

**********************************

□ 배수지 수위 모니터링 결과

○ 작업 가능시간 : 7시간 확인(2018. 9. 12.(수) 23시 ~ 익일 06시)

- 정수센터 관련 배수지로 추가 송수 없이 배수지 만수위 상태에서 급수 운영

(단위:m)

구분	대현산	보광	남산	와우산	노고산
23:00	4.2	5.4	5.2	5.1	5.0
06:00	2.7	4.6	3.5	2.8	4.0
감소	-1.5	-0.8	-1.7	-2.3	-1.0

**************************************************************

□ 향후계획

○ 진단 결과 논의와 향후 일정에 대해 관계자 회의 개최

- 2018. 9. 19.(수) 10:30

○ 기존 정류벽 재용은 불가하여 철거

- 작업전 세부 계획서 제출(시공사)

**************************************************  끝.