문서번호	정수시설과-4111
결재일자	2018.9.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	09/14 김중영
협 조	주무관			김현철
	주무관			조정수
	주무관			송용배
	주무관			조형섭
	주무관			서용택

뚝도아리수정수센터

정수장 전기설비 안전진단 계획

2018. 9. 13.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 뚝도아리수정수센터

뚝도정수센터 전기설비 안전 진단 계획

우리센터 취수장·정수장 자가용 전기설비 안전진단을 실시하여 전기설비 계통상태를

점검하여 전기안전사고를 사전에 예방코자 아리수 생산공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍『전기설비 안전진단 실시 계획 』기전과 - 910호(2005.09.14.)

❍ 전기사업법 시행규칙 44조제2항제7호 전기안전관리자 직무고시 제3조의 2항

❍ 2018년 뚝도정수센터 안전관리계획 정수시설과 - 408호(2018.2.8.)

□ 전기설비 현황

❍ 수전전압 및 한전공급

구 분	수전전압	계약전력	변압기용량	한전 공급변전소
				주선로	예비선로
취수장	22.9[kV]	5,093[kW]	6,000kVA	자수D/L	정수D/L
정수장	22.9[kV]	12,000[kW]	12,000kVA	뚝도D/L	수원D/L

❍ 진단대상

구 분	설치장소	형식	규 격
취수장	전기실	특고압반	12면
		TR반(6000kVA)	2면
		고압반	17면
		저압반	2면
정수장	중계펌프장 부전기실	고압반	14면
		변압기반(1500KVA)	2면
		저압반 및 MCC반	15면
	배출수처리장 부전기실	고압반	2면
		변압기반(500kVA)	2면
		저압 및 MCC반	9면
	여과지 부전기실	고압반	2면
		변압기반(1500kVA)	2면
		저압 및 MCC반	32면

□ 진단개요

❍ 진단일시: 취수장 2018.10.10.(수) 10:00 ~ 16:00

정수장 2018.10.12.(금) 10:00 ~ 16:00

❍ 진단대상: 취수장 및 정수장 전기설비

❍ 진단기관: 한국전기안전공사(서울동부지사)

❍ 소요예산: 24,861천원(지로 통지서 납부)

-〔기본요금+kW당요금]+선택수수료+부가세(10%)

※정수장 수배전반 사용전검사로 인한 (2/3)할인 적용

❍ 예산과목: 상수도영업비용, 영업비용, 정수비, 일반운비, 사무관리비

□ 진단내용

❍ 수배전반 계전기 연동차단 시험

❍ 고주파 전원 품질

❍ 변압기(내압시험, 산가측정, 유중가스 분석)

❍ DC절연진단

❍ 접지저항 및 절연저항 측정

❍ 열화상카메라 측정

□ 기대효과

❍ 전기설비 전력손실 예방 및 감전사고 예비

❍ 개폐기 차단기의 열화,손상에 의한 파급 방지

❍ 계전기 동작 시험으로 인한 과부하 및 단락에 의한 파급사고 방지

□ 향후계획

❍ 자가용 전기설비 안전진단 공문 발송(한국전기안전공사 동부지사)

❍ 상수도사업본부 기전설비과 요청 진단 계획 통보

❍ 안전진단 보고서 확인 및 수수료 납부

붙  임 자가용전기설비 안전진단 수수료 내역서 2부.  끝.