문서번호	정수과-4167
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		강성욱	09/17 임정규
협조	주무관		경규선
	주무관		김관우

2018년 추석연휴 대비 -

정수약품 수급관리 및 비상근무조 편성 운영계획

2018. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

- 2018년 추석연휴 대비 -

정수약품 수급관리 및 비상근무조 편성 운영계획

추석연휴 기간 중 기상악화 등으로 인한 수질변화에 신속하게 대응하고자 정수약품 수급관리 및 비상근무 운영 계획을 수립, 고품질 아리수 생산에  만전을 기하고자 함.

1. 추진개요

□ 추진기간(추석연휴) : 2018. 9. 22(토) ~ 9. 26(수).  추석 9.24(월)

□ 정수약품 보유현황(9.13일 기준)

구분	응집제			pH조절제		염소	산소	과산화수소
	PAC	PAHCS	응집보조제	가성소다	이산화탄소
보유량(톤)	218	166	3.8	57	24	13	33	14
사용일수	31일	12일	27일	12일	19일	26일	28일	303일
<비고> * 생산량 42만톤/일 기준 PAC 12㎎/L(6.9톤/일), PAHCS 25㎎/L(13.4톤/일), 가성소다 15㎎/L(9.4톤/일), 폴리아민 0.3㎎/L(0.14톤/일), 과산화수소 0.1㎎/L(0.046톤/일), 염소 0.5톤/일, 산소 1.75톤/일, 이산화탄소 1.3톤/일

□ 기상현황

○ 추석연휴 초반에는 중부지방과 전라북도, 경북북부 일부지방에 한두차례

비가 예상되며, 기온은 평년보다 조금 낮아 다소 쌀쌀함.

○ 제17호, 제18호 태풍 모두 추석연휴(9.24.~10.1.) 동안 우리나라에

직접적으로 영향을 줄 가능성은 낮음 (출처 : 기상청 자료)

□ 중점 추진사항

○ 정수약품 사전 확보 및 수질안전관리

○ 비상근무조 편성 운영(추석연휴기간) : 5개조(2~3명/조)

○ 고압가스(염소, 산소, 이산화탄소) 안전교육

○ 사전점검(정수처리 설비) : 합동 및 자체 점검

- 2018년 추석 대비 정수장 안전점검 계획과 연계 추진(정수시설과-2000호 ‘18.9.04)

Ⅱ. 세부 추진계획

2018년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응계획(정수시설과-1982호. ‘18.9.3)과 연계 시행

□ 정수약품 수급관리

○ PAC : 수질변화 등으로 재고량 부족 및 집중호우로 인한 탁도 증가 시 PAHCS 변경 투입

-  생산량 42만톤/일 기준 PAC는 12㎎/L 투입시 31일분, PAHCS는

25㎎/L 투입시 12일분 확보

☞ PAHCS 50톤 입고(9.17) : 품질검사 의뢰 중

☞ PAC 60톤 추석연휴 이후(9.28) 입고 예정

○ 염소(Cl2) : 추석 연휴 직후 입고 예정일(9.28. 8.1톤), 수질악화로 재고

부족시 전염소(취수장) 강화 투입

☞ 수급관리 문제없음 : 보유량 13톤, 사용일수 26일

○ 산소(O2) : 현 오존만 투입 운영 : 추석 전 입고  예정(9.20. 15톤)

☞  수급관리 문제없음 : 보유량 33톤, 사용가능일수 28일

○ 이산화탄소(CO2) : 추석 연휴 전 입고 예정일(9.19. 10톤),

☞ 수급관리 문제없음 : 보유량 24톤, 사용가능일수 19일

□ 비상근무조 편성 운영(추석연휴기간 9.22 ~ 9.26) : 5개조(2~3명/조)

구 분	1조	2조	3조	4조	5조	비고
조 장	경규선	이수한	박근희	정승열	홍병의	사항보고 및 수질관리, 긴급사항 대응조치
조 원	강지선	유병생	김동선	김관우 민영진	권학선 김세정	수질관리 및 긴급 대응조치
※ 긴급사항 발생시 현장 위기관리 매뉴얼 참조 대응 조치 ※ 집중호우 및 수질 이상 발생 정위치 근무(평사시 자택 비상 대기 근무) ※ 야간 비상근무자 대체 휴무 인정

□ 사전 안전 교육 및 시설물 점검 실시

<안전 교육>

○ 고압가스 안전교육 실시 : 교대직 근무자(A, B, C, D팀)

- 교육일시 : 9. 18(화)~ 21(금)

- 교육강사 : 유병생(산소 및 이산화탄소), 김관우(염소가스)

- 교육장소 : 중앙제어실 및 현장

- 교육내용 : 교육염소가스 누출대비 및 고압가스 이상발생시 조치사항

○ 수질변화에 따른 정수처리 대응 조치 교육 : S-OJT병행 실시

- 교육일시 : 9. 19(수)  14:00

- 교육내용 : 원수 오염물질별 정수처리 대응

<시설점검>

○ 정수처리시설 합동점검(본부) : 9. 5(수)

- 정수약품설비 및 고압가스 투입시설 등

○ 고압가스 투입시설 안전점검 : 염소, 산소, 이산화탄소 투입 설비

- 기간 : 9. 17(월)~ 18(화)

- 점검방법 : 자체 안전점검 실시(점검결과 의거 자체 조치)

□ 수질관리 계획(추석연휴 기간)

○ 기습 폭우로 인한 고탁도 유입 및 조류 경보 발생시 비상근무자 정위치

근무와 더불어 여름철 수질관리 대책에 의거 비상소집 실행

- 탁도↑, pH↓, 알카리도↓ 등을 고려, 쟈-시험 후 응집제 변경 투입

○ 예상 생산량(평균) : 41만톤/일

- 최대 43만톤/일(추석전일),  최소 36만톤/일(추석당일)

☞ 추석당일은 평일 평균 생산량 대비 10~20% 감소 추정

○ 수질 분야

수질항목	탁도(NTU)	pH	잔류염소(mg/L)	맛․냄새물질
송수 목표 수질	0.04~0.06	7.0~7.3	#1 : 0.47 ±0.04 #2 : 0.57 ±0.04	0

- 여과장애 조류인 규조류 증가시 취수장 전염소 및 역세척 강화 실시

붙임 : 비상근무조 편성 운영표 및 전년도 추석연휴 수질현황 1부.  끝.