문서번호	기전과-3928
결재일자	2018.9.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	09/17 신상식
협조
	주무관		문준호

터널‧지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정계획

2018. 9.

성동도로사업소

(기전과)

터널‧지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정계획

터널·지하차도는 지진, 전쟁 등 유사시 대피장소로 활용되며, 대피시 원활한 재난상황 정보를 제공코자 터널·지하차도에 설치되어 있는 FM 재난방송장치의 수신성능 측정 계획을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ “도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼” : 년 1회이상 수신상태 성능점검실시, 점검기관(한국전파진흥협회)

□ 예산 재배정(도로터널 재난방송 중계설비 유지보수 외 1건) (도로시설과-1480, 2018.2.6.)

□ 도로터널 재난방송 수신성능 측정결과 및 조치계획 제출, (도로시설과-8534, 2018.8.8.)

Ⅱ		시설현황

연번	구 분	연장(박스)	재방송 설비	채널(CH)	비 고
1	금호터널	320M	1개소	FM 19	쌍 굴
2	응봉지하차도	210M	1개소	FM 19	단 굴
계			2개소	개소별 FM 19	3 굴

Ⅲ		추진계획

□ 목 적 : 라디오 중계설비(FM)에 대한 수신성능을 RAPA에 측정 의뢰하고, 측정 결과에 따라 보수 등 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 일 정 : 2018. 9. ~ 2018. 10.

□ 대 상 : 금호터널, 응봉지하차도 FM 재난방송 장비

□ 소요예산 : 2,055,000원(685,000 × 3굴) : 금호터널2굴, 응봉지하차도1굴

□ 지출방법 : 법인 결재계좌에 이체

□ 측정기관 : 한국전파진흥협회(전파법 제66조2항에 의한 법정법인)

□ 방 법 : 터널·지하차도 FM 장비 성능측정 의뢰

□ 내 용

- 방송매체별(KBS, FM채널 등) RAPA 기술기준에 의한 성능측정

- GPS와 동기화하여 터널 진입전․내부․진출후 등 단계별 측정

- 중계장치 작동상태, 수신안테나 설치위치 등 적정여부 점검

- 기타 중계설비, 누설동축케이블 보수, 청소 등 개선방안 제시 등

< 측정 프로세스 >

터널 진입전		터널 내		터널 진출후		측정완료
․GPS 수신확인 ․측정장비 작동확인 ․전계강도 등 측정		․균일한 속도유지 (60~100km) ․전계강도 등 측정		․GPS 수신확인 ․전계강도 등 측정		․측정데이터 저장 ․수신 양호률 등 평가

□ 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반 운영비, 공공운영비.

Ⅳ		향후일정

□ 2018. 9. : 터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정

□ 2018. 9. ~ `18. 10 : 수신성능 측정 결과 및 필요시 보수조치

□ 행정사항

- 터널·지하차도에 설치되어 있는 FM 재난방송 장치의 수신성능을 측정하고, 그 결과에 따른 이상유무를 본청 도로시설과에 제출.

첨부 : 1. 전파법 1부.

2. 견적서 1부.  끝.