문서번호	기전설비과-2270
결재일자	2018.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		정임근	09/17 전영주
협 조

『ʼ2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

실정보고서 검토보고

2018. 09.

한강사업본부

(기전설비과)

『ʼ2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

실정보고서 검토보고

우리본부에서 시행중인「2018년 한강공원 야외수영장 기전설비    보수공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

1		관련 근거

❍ 서울시설공단 공사감독3처-8885( ̓̕18.9.7) : 공사실정보고서̕

2		공사 개요

❍ 공 사 명 :『2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사』

❍ 대     상  : 한강공원 야외수영장 기전설비 분야

- 수영장 : 5개소(뚝섬, 광나루, 잠실, 잠원, 여의도)

- 물놀이장 : 2개소(난지, 양화)

❍ 공사기간 :  ̕18. 4. 9 ～ 9. 30

❍ 공사주요 내용

- 여과시설 : 여과기 분해조립 및 시운전 45대, 여과포 교체 1080매, 여과판 교체 81개

- 기전시설 : 밸브류(20~600A) 점검정비 226개, MCC 및 PLC 판넬교체

- 기타시설 : 배관이음 및 발란싱탱크 청소, 이물질제거 등

❍ 공 사 비 : 금608,064,730원

❍ 계 약 자 : (주)블루월건설(대표:문효성)

❍ 감독기관 : 서울시설공단(공사감독 3처)

3		실정보고 내용

▢ 변경내역

❍ 발주처 지시에 의한 변경 : 2건

- 개방형 샤워기 2set설치

- 세족대 1set설치

※ 공원기획과-1819(2018.6.18.) : 안심 생존수영 교육지원센터 운영에       따른 시설 보완 요청

❍ 현장실정에 의한 주요 물량변경 : 29건

- 샤워기 및 부속품(노즐, 밸브, 버튼) 교체 4건

- 버터플라이 밸브(기어식 200A) 등 각종 밸브류 교체 7건

- 펌프 노후로 인한 교체 및 보수 등 3건

- 상수관 및 매립배관 누수 공사 4건

- 누수로 인한 용접 보수공사 2건

- 뚝섬 아쿠아링 부식 관련 조합페인트 칠하기 및 장비 변경 등 3건

- 약품 교반기 및 공압자동밸브 교체 등 기타 6건

▢ 변경 세부내역

연번	구분	추가 및 변경사항	추정금액(천원) 증․감
1	안심 생존수영 교육지원센터 운영	개방형 샤워기 2set설치	3,738
2		세족대 1set설치	1,434
3	샤워기	샤워기 노즐 노후 및 파손 교체	733
4		샤워기 밸브 노후 및 파손 교체	2,347
5		샤워기 버튼 노후 및 파손 교체	5,903
6		샤워기 노후 및 파손 교체	5,606
7	각종 밸브류	버터플라이 밸브(기어식 200A) 교체	776
8		버터플라이 밸브(기어식 100A) 교체	361
9	각종 밸브류	버터플라이 밸브(레버식 100A) 교체	266
10		버터플라이 밸브(기어식 60A) 교체	1,355
11		판체크 밸브(125A) 교체	405
12		볼밸브(25A) 교체	18
13		볼밸브(20A) 교체	12
14	펌프류	단단볼류트펌프(18Kw) 수리작업 제외	▵1,257
15		단단볼류트펌프(18Kw) 교체	2,568
16		인라인펌프(11Kw) 수리작업 제외	▵2,293
17	누수공사	매립배관 보수작업(잠원)	1,327
18		상수관(100A) 보수작업(잠원)	5,150
19		화장실 상수관(25A) 보수작업(잠실)	20
20		음수대 상수관(25A) 보수작업(잠실,뚝섬)	20
21	아쿠아링 부식작업	조합페인트 칠	1,402
22		트럭탑재형 크레인(10t) 삭제	▵825
23		트럭탑재형 크레인(5t)(뚝섬, 여의도)	918
24	용접공사	헤어케처(300A) 용접보수	300
25		샤워기 용접보수	48
26	기타	패럴플렉시블(65A) 교체	355
27		공압 자동밸브(125A) 교체	875
28		샤워기 후렌지 패킹(50A) 교체	67
29		약품교반기(모터, 임펠라)교체	869
30		콤푸레샤 자동S/W 교체	104
31		급수노즐(125A) 교체	204

▢ 공사비 변경

구분	추정금액(천원)
	당초	변경	증․감
도급비	608,064	651,384	증 43,319
공급가액	552,786	592,167	39,381
부가세	55,278	59,216	3,938

4		항목별 검토

▢ 관련근거

❍ 서울시설공단 공사감독3처-8885( ̓̕18.09.07) : 공사실정보고서 제출

❍ 기전설비과-1674( ̓̕18.07.09.) : 작업지시 결과 통보

❍ 공원기획과-1819( ̓̕18.06.18.) : 안심 생존수영 교육지원센터 운영에         따른 시설 보완 요청

❍ 회의록(2018,6,8)

▢ 검토 내용

1. 샤워기 및 세족대 신규설치 2건

❍ 설치사유

- 한강사업본부와 시교육청과의 협의에 따라 공원기획과에서 요청

2. 샤워기 노즐 노후 및 파손 교체 등 29건

❍ 물량 증감 사유

- 수영장의 원활한 운영을 위하여 긴급상황 발생시 신속한 복구를 하고        정비내용은 물량 증감 변동으로 설계변경시 정산반영

3. 실정보고서 개략공사비 변경

❍ 공사비 금액 변경사유

- 실정보고서 개략공사비에는 국민건강보험료 등 제경비가 미정산되어         정산결과 포함하여 반영 변경

❍ 물량 변경내역

공정	당초	변경	증․감	사유
샤워기 밸브	18	12	▵ 6	망원수영장 부품활용
샤워기 버튼	290	284	▵ 6	수식 입력 오류정정
샤워기 신규설치	5	4	▵ 1	망원수영장 부품활용
버터플라이밸브(65A)	9	6	▵ 3	망원수영장 부품활용

▢ 공사비 증․감 : 증) 9,276천원            (단위:천원)

구분		당초	변경	증․감
총공사비		608,064	617,341	증) 9,276
도급비	공급가액	552,786	561,219	증) 8,433
	부가세	55,278	56,122	증) 843

5		조치 계획

❍ 수영장 보수공사 추진 중 시설관리공단에서 제출한 실정보고서 내용중

발주처지시에 의한 변경 및 현장실정에 의한 물량변경 사항을 검토한    내역결과를 설계변경에 반영토록 공원부(공원기획과)에 통보

따로붙임 : 1. 공사현장 실정보고서 검토보고 제출 1부.

2. 공사현장 실정보고서 검토보고 1부.

3. 회의록 1부.

4. 안심 생존수영 교육지원센터 운영에 따른 시설보완 요청서 1부.

5. 안심 생존수영 교육지원센터 운영개요 1부.

6. 작업지시 결과 통보 1부.

7. 작업지시서 1부.

8. 정산 설계변경 내역서(심의전) 1부.

9. 정산 설계변경 내역서(검토결과) 1부.  끝.