문서번호	시설관리과-16726
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		편병률	09/18 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철
	주무관			이승우
	기전팀장			손병대

「2018년 추석대비」 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2018년  9월

강남수도사업소

「2018년 추석대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간동안 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도시설물 안전점검 결과를 보고 함.

Ⅰ		점검 현황

□ 관련근거

□ ‘18년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획알림 [본부시설관리과-7312(‘18. 8. 31)호]

□ ‘18년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획 [시설관리과-15531(‘18. 9. 03)호]

□ 점검기간

□ 시설물점검 및 정비기간 : 2018. 9. 03(월) ~ 9. 14(금). 10일간

□ 추석 종합대책 추진기간 : 2018. 9. 10(월) ~ 9. 19(수). 8일간

□  본부 ․ 사업소 합동점검

- 합동점검일 : 2018. 9. 13(목)

- 점검대상 : 배수지 9개소, 가압장 6개소

- 점 검 자 : 본  부 → 토목분야 유세종외 2명, 기전분야 김진민외 2명

사업소 → 박철호 외 9명(기전팀 4명 포함)

Ⅱ		점검 대상

□ 총  괄

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	44	9	6	25	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌,우면산 증압장,내곡 (7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

Ⅲ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 박철호, 반원 김홍식,윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 이종호,고원석)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부, 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태, 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□  공사장 등 노출관로 분야

- 추석 대비 현수관로, 관로 연결부위 누수여부 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

Ⅳ		점검결과 조치 사항

□ 7개소 지적사항 조치 (4개소 완료, 3개소 진행중)

□ 논현 2 증압장 토출 압력계 배관 누수 : 조치 완료(9.6)

□ 논현 3 증압장 유량계 고장 : 조치 완료(9.15)

□ 삼성, 일원배수지 잡초 : 제거완료(9.14)

□ 방배배수지 유량계실 출입문 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

□ 서초배수지 유입배관(1,350mm) 도색 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

□ 반포배수지 외부창틀 손상 : 조치중(10월중 완료예정)

※  동작대교 북단 현수관로 누수복구 조치중 (9월중 조치예정)

Ⅴ		행정사항

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 적출사항 발생 시 경미한 사항에 대해서는 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물의 안전 유지관리 강화로 안전한 아리수 공급.

□ 점검계획 수립시행 및 점검결과 ‘18. 9. 18. 본부보고

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.