통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	이인형	09/18 노석태

급수운영과-16937(2018.09.17)호로 의뢰한 『월계동 78~7번지 배급수관 정비공사』와 관련하여 현장에서 통수전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 09. 17.

보고자 : 박찬삼

□ 공 사 명 : 월계동 78~7번지 배급수관 정비공사

□ 공사개요 : D=20~300mm, L=1,860m

□ 출 장 자 : 박찬삼, 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구 분	검사일시	대 상	검 사 위 치	탁 도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결 과
1	통수전 수질검사	2018.09.17 (16:10~16:20)	월계동 78~7번지 D=20~300mm,L=1,860m	월계동 73~6 인근 소화전	0.19NTU	0.23mg/L	적 합

□ 보고자 의견

- 월계동 78~7번지 배급수관 정비공사)에 따른 통수전 수질검사를 실시하고자 월계동 73~6번지(인근 소화전 밸브)에서 채수하였으며,

- 검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 합니다. 끝.