문서번호	정수시설과-2887
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
고형남		전결 09/18 백상희
협조	주무관		양경현
	주무관		홍준기

전기설비 점검보고(탈수기동)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 09.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

전기설비 점검보고(탈수기동)

슬러지를 흡착․탈수하여 처리하는 탈수 공정에서 슬러지의 분포를 고르게 분배하는 분배기의 고장이 보고되어 이의 현장 설비를 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

1		점검개요

❍ 점검일자: 2018. 9. 17.(월)

❍ 점검자: 공업 7급 고형남, 공업 6급 양경현, 전문경력관(전기) 홍준기

❍ 점검설비: 탈수기 분배기 제어반

❍ 점검내용

□ 탈수기 분배기 등 설비동작 상태, 모터 상태 확인

□ 현장 제어 인버터반(#4~#6) 3대 전원 및 동작 상태 점검

2		점검결과

❍ 점검 상세내역

설비명	점검사항	점검결과	비고
탈수기	가동 중	분배기는 수동으로 작동
분배기 모터	모터 절연 및 코일 저항 등	모터 절연: 양호(∝) 코일 저항: 양호(15Ω)
분배기 제어반	전원 및 동작상태	전원: 양호(상간 380V) 동작: 조작반 동작상태 양호
분배기 인버터	외관 관능검사 및 표시상태	- 인버터 전면 표시창 상태표시 불량 및 정상적인 작동안됨

□ 분배기 인버터 고장으로 인해 분배기 사용이 불가하여 운영인력이 수동으로 임시 조치하여 사용

3		추진계획

❍ 정수장기전설비유지관리 물품 구매(인버터)

□ 소요예산: 금1,615천원

□ 교체대상: 인버터 3대(1.5kW 1대, 3.7kW 2대)

□ 구매방법: 구매 금액이 소액으로 카드결재

□ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 고장 인버터 규격의 신품을 구매 후 9월 중 자체교체 정비추진

붙임: 1. 점검사진 1부

2. 물가정보지 1부.  끝.