『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-19569		정준석	이준호	09/18 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ********************, NO.658-1 - 출동확인 퇴수작업 2 *******************, NO.668 - 출동확인 하수도 3. ***********************, NO.지시4-1 - CIP 80 노후관 정비 - DCIP 직관 80*41.5m 개량 - SSP 30*5.1m 연결 - 새들분수전분기 80*30 6개소 4. *********, NO670 - 용수(탐지요망)
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ****************, NO.553T56 - 굴착 재탐 의뢰 - 환토 완료 2. *********************, NO.537-1 - 주철150/20새들잠금 및 캡설치 - 환토 완료 3. ******************, NO.666T67-1 - 횡방향 SSP20 게이트 밸브 누수 - SSP20*0.5m 연결 - 환토 완료
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. *******************, NO717T58 - 횡방향SSP15mm 직관부누수 - SSP20~15*1.7m연결 2. *******************, NO718 -계량기15mm재설치(계량기반 폐전후 재설치) 3. ************************, NO712T56 - 지역계이첩(수탁작업지시중복) 4. **************, NO554 - 굴착탐지요망 5. *********, NO670 - 용수(탐지요망) - 유관이첩(역신내역, 구청치수과)요함

2018년 9월 14일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

2018년 9월 15일 (날씨:맑음) 토요일

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1.*******************, NO669 - 주철300접합부 누수 - 단수 및 KP볼트조임 불가 일부지수조치, 하수도유도(단수지역 광범위) 2.*********, NO720 -계량기30mm 박킹교체 3.*****************, NO719 - 누수처없음 4. ****************, NO674 - 횡방향SSP20mm 접합부누수 - 밸브폐쇄 - 분기점폐쇄지시 5. **********************, NO671 - 횡방향SSP20mm 불용관 접합부누수 - SSP50mm직관연결 6.**********************, NO673 - 계량기15mm 박킹교체

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

2018년 9월 16일 (날씨:흐림/비) 일요일

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 마포구 서대문구 긴급 누수복구	1.****************, NO555T57 - 횡방향SSP20mm 불용관 - 주철200/20새들잠금 및 캡설치

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

2018년 9월 17일 (날씨:맑음) 월요일

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. ******************, NO.662T65-1 - GS 30 인입관 - SSP 30~15*7.0m중간개량 - 보호통교체(15*6) 2 *********************, NO.675 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 앵글밸브교체 3. ******************, NO.677 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 앵글밸브교체
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ******************, NO.535-1 - 횡방향 불용관 GS20 정비 - 주철100/30새들분기 및 천공 - SSP30*1.3m 연결 - 주철100/20새들잠금 및 캡설치 - 환토 완료 2. ***************, NO.541-1 - 횡방향 불용관 SSP25 정비 - 밸브폐쇄(분기점폐쇄지시) 3. ******************, NO722 - 계량기15mm 동파 - 계량기반 이첩
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. ****************, NO721T59 - 종방향SP200/80mm 공기변 정자누수 - 단수 후 제수변 철거후 지수조치 - 지역담당이첩 2. **********************, NO703T54 - 횡방향PVC20mm 불용관 - 밸브폐쇄 - 분기점폐쇄지시 3. ******************, NO723 - 출동옥내누수

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)