문서번호	기획운영과-6675
결재일자	2018.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
김은내		윤학수	09/18 이원영
협 조
	식물연구과장			이정철
	전시교육과장			이근향
	주무관			이형선

2018년 서울식물원 소방운영 종합 계획

2018. 9.

서 울 식 물 원

(기획운영과)

2018년 서울식물원 소방운영 종합 계획

서울식물원의 개원과 함께 화재와 재난 발생을 사전에 예방 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 복구함으로서 인명과 재산 피해를 최소화 할 수 있는 체계를 정립 하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

○『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조』

○『서울식물원 개원(2018. 10. 11.)』

Ⅱ		개 요

○ 운영기간 : 2018. 10. ~ 계속

○ 관리대상 : 식물문화센터, 부속건축물, 문화재

○ 소방안전관리자 : 기획운영과장

○ 관리인원

- 공무직 : 3명

- 시설물 관리용역 : 9명

○ 추진 내용

- 소방운영 계획서 수립

- 법정 소방시설 관리 및 점검일지 지침서 수립

- 소방시설 일상점검 및 특별점검

- 소방교육 및 소방훈련

- 자위소방대 편성 및 운영

○ 소요예산 : 금5,000천원

Ⅲ		건축물 현황

○ 식물문화센터

구 분		내 용
위치		서울특별시 강서구 마곡동로 161
층수		지하2층 ~ 4층
건축연도		2018. 10.
연면적		27,006㎡
건물용도		문화 및 집회시설, 관광휴게시설
구분	층 수	면 적(㎡)	세 부 용 도
층별 용도	4층	1,477	키즈카페, 카페테리아
	3층	1,439	원장실, 사무실, 회의실, 휴게실, 문서고
	2층	1,623	대강의실, 이벤트플라자, 식물전문도서관, 강의실
	1층	12,412	온실, 카페, 기프트샵, 근로자휴게실, 전기실, 공조실
	지하1층	4,791	상설전시관, 구내식당, 방재실, 주차장
	지하2층	5,262	기계실, 주차장

○ 부속건축물

구 분	규 모	연면적(㎡)	세 부 용 도
어린이정원학교	지상2층	400	카페, 교실, 기계실
숲문화학교	지상1층	366	학교, 편의점, 창고, 기계실
티하우스	지상1층	285	카페, 창고
인포센터	지상1층	454	사무실
식물원게이트	지상1층	152	카페, 사무실, 기계실
식물연구소	지상1층	220	연구실, 정원지원실
재배온실A	지상1층	1,530	온실
재배온실B	지상1층	270	온실
화장실(호수공원)	지상1층	141	화장실
화장실(저류지)	지상1층	127	화장실

○ 문화재

구 분	규 모	연면적(㎡)	세 부 용 도
(구)양천수리조합배수펌프장	지상2층	385	근린생활시설

Ⅳ		소방시설 현황

○ 서울식물원 소방설비

- 자동화재탐지설비 : R형, 508회로

- 비상방송설비 : 화재수신반과 연동하여 비상방송 송출

- 유도등설비 : 광원 White LED(배터리 60분용)

- 무선통신보조설비 : 누설동축케이블 방식(LCX 타입)

- 서울식물원 소방시설 현황

구 분		옥내 소화전	상수도 소화전	송수구	유수검지 장치	완강기	스프링클러	청정약제소화기	자동확산소화기	ABC분말 소화기
식물 문화 센터	합 계	33	1	2	9	2	3,274	3		117
	옥상									2
	4층	4			1	1	424			13
	3층	4			1	1	262			20
	2층	4			1		227			16
	1층	6	1	2	1		564			19
	지하1층	7			2		847	3		24
	지하2층	8			3		950			23
어린이 정원 문화학교	2층								2	3
	1층									5
숲문화학교									3	1
티하우스									2	1
인포센터									3	3
식물원게이트										1
총 계		33	1	2	9	2	3,274	3	10	131

Ⅴ		세부 추진계획

○ 운영기간 : 2018. 10. ~ 계속

○ 관리대상 : 식물문화센터, 부속건축물, 문화재

- 대지면적 : 504,012㎡, 연면적 : 31,340㎡

○ 소방안전관리자 : 기획운영과장

○ 관리인원

- 공무직 : 3명(기계, 전기, 통신)

- 시설물 관리용역 : 9명(시설물 통합관리)

○ 소방운영 계획서 수립

- 대    상 : 서울식물원

- 작 성 자 : 소방안전관리자(기획운영과장)

- 법적근거

· 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

· 공공기관의 소방안전관리에 관한규정 제15조

- 식물문화센터 준공 후 소방운영 계획서 수립

○ 법정 소방시설 관리 및 점검일지 지침서 수립

- 소방시설 종합 정밀점검 : 1년 1회

- 소방시설 작동 기능점검 : 1년 1회

- 점검업체 : 소방시설 안전관리 대행업체 선정

· 수의계약 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조

- 점검일지 지침서 수립

· 소방시설 외관 점검표

· 소방시설 자체점검 기록부

○ 소방시설 일상점검 및 특별점검

- 점검인원 : 공무직 3명(시설물 관리용역 - 9명)

- 일상점검

· 소방시설 전층 육안 점검 : 일 1회

· 소방시설 외관점검 및 소화기 점검 : 월 1회

- 특별점검

· 점검시기 : 년 2회(하절기, 동절기)

· 점검내용 : 소방시설 설비별 작동 유무 확인

○ 소방교육 및 소방훈련

- 교육 훈련 대상 : 서울식물원 전직원

- 소방교육 시기 : 년 2회 (상반기, 하반기)

- 강서소방서 소방행정과 : 방문 교육 및 훈련 협조 요청

- 소방교육 : 소방 안전교육(동영상 시청 등)

- 소방훈련

· 소화기 및 소화전 사용법, 방독면 착용법, 심폐소생술

· 화재 시 대처 및 행동요령

· 자위소방대 편성표에 의거 가상훈련 실시

○ 자위소방대 편성 및 운영

- 소방운영 계획서 : 식물문화센터 준공 후 계획서 수립

- 소방대원은 자신의 임무 숙지

○ 소요예산 : 금5,000천원

합계(천원)	종합정밀점검	작동기능점검	안전관리(12개월)
5,000	1,800	1,800	1,400

- 예산과목

· 식물원 운영 및 식물문화조성(서울식물원 기획운영과), 일반운영비, 공공운영비.(예산편성부서 : 서울식물원 기획운영과)

Ⅵ		행정 사항

○ 소방시설 법정 정기검사 실시

○ 소방안전관리자의 소방운영 계획서 수립

붙임  1. 소방시설 외관 점검표 1부

2. 소방시설 자체점검 기록부 1부.