문서번호	도시철도설비부-8929
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
김덕진		이덕한	09/19 구자훈
협조

『9호선 3단계 920공구 건설공사(전기)』

본선 환기팬 기동장치(Y-Δ) 추가 실정 검토 보고

2018. 9.

『9호선 3단계 920공구 건설공사(전기)』

본선 환기팬 기동장치(Y-Δ) 추가 실정 검토 보고

920공구 934정거장 본선 환기팬 기동장치(인버터) 고장 시 화재 제연 기능을 상실하므로 이에 대비해 BY-PASS 회로에서 동작하는 기동장치(Y-Δ) 추가 실정보고에 대한 검토 보고

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

❍ 공사기간: ’09. 12. 31 ~ ’18. 12. 31

❍ 계약금액: 총 156,190백만원 (전기 : 5,564백만원)

❍ 공사규모: 4,750kVA / 정거장(934) 1개소

❍ 계 약 자 / 감 리 단: ㈜롯데건설 / ㈜배산엔지니어링

□ 추진경과

❍ ‘17.04.11: 본선 환기팬 인버터 기동장치 고장시 BY-PASS 절체 할 수 있는 스위                        치와 기동장치 추가 설치 (합동회의결과,도시철도설비부-4552)

❍ ‘17.09.25: 본선 환기팬 기동장치 추가 (공정회의결과,도시철도설비부-11757)

❍ ‘18.06.11: 3단계 본선 환기설비 기동방식 변경요청 (3단계 개통준비단-464)

❍ ‘18.08.30: 본선 환기팬 기동장치(Y-Δ) 추가 실정보고 (감리단 → 도기시반시설본부)

□ 설계변경 실정보고

❍ 설계변경 사항

구 분	당 초	문 제 점	변 경 방 안
환기팬(90kW,8대) 기동장치	인버터	인버터 고장 시, 화재 제연 기능 문제	- Bypass 회로 스위치 설치 - Y-Δ기동장치(8대) 설치

❍ 주요자재 변경사항

품 명	규 격	단 위	당 초	변 경	증 감
Y-Δ 기동장치	90 kW	개소		8	8
강제전선관	아연도 70mm	m	312		-312
강제전선관	아연도 104mm	m		312	312
내화전력케이블	600V F-FR-8 95mm2/1C	m	1047	2094	1047

❍ 공사비 증감 사항 (증 82,599,000)                              (원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	3,803,828,483	3,866,872,014	63,043,531
간접비 및 기타	1,760,488,517	1,780,043,986	19,555,469
총 공사비	5,564,317,000	5,646,916,000	82,599,000

□ 감리단 검토의견

❍ 인버터 기동장치가 고장인 경우, 특히 화재 시 제연기능을 상실하게 되      므로 BY-PASS 회로에서 작동하는 기동장치(Y-Δ)를 추가 설치하는       것이 타당함

❍「지하철 9호선 3단계 일괄공사계약특수조건」제19조 제1항에 따라        전체 공사에 대하여 증감되는 금액을 합산하여 계약금액을 조정하되 계      약금액을 증액 할 수 없도록 하는 것이 타당함

□ 보고자 의견

❍ 환기팬 기동장치 추가에 대한 감리단 검토내용이 적정하다고 판단하여  실정보고를 승인하고자 함

❍ 증액 공사비에 대해서는 추후 설계변경자문위원회 자문을 거쳐 반영하고자 함

붙임: 감리원 실정보고(감리 검토의견서 및 변경내역서 등) 1부  끝.