문서번호	급수운영과-17079
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
조은성		09/19 장종욱
협조
	주무관		이문성

급수협의 보고 (상계동 1117-56/신축)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고합니다.

2018. 09. 19.

보고자 : 지방시설서기 조은성

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-15160(2018.09.18.)

나. 위    치 : ***************

다. 건 축 주 : ***

라. 규    모 : 지상5층, 연면적 484.93㎡

마. 용    도 : 단독주택(다가구-5세대), 제2종근린생활시설(일반음식점-2세대) / 신축

2. 현장조사 내용

가. 표      고 : 33m

나. 분기 배수관 : 1992/DCIP/100mm

다. 분기점 수압 : 3.2kg/c㎡

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지

3. 수도계량기 구경산출 근거

가. 단독주택(304.077㎡)

- 계량기 적정 구경 : 가정용 30mm

· 구경별 세대수 비교 : 25mm(300㎡) < 신축건물(304.077㎡) < 30mm(400㎡)

D= 가정용 30mm

나. 제2종근린생활시설(180.878㎡)

- 계량기 적정 구경 : 일반용 15mm

· 구경별 세대수 비교 : 신축건물(180.878㎡) < 15mm(200㎡)

D= 일반용 15mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행 시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.