문서번호	급수운영과-23457
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
황규성	권기섭	09/19 송근호
협 조

건축허가 관련 급수 협의사항 보고

( 광진구 ********** )

2018. 9.

동 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 **************** 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서: 건축과-23197(2018. 9. 19.)호

○ 신청 지역: ***************

○ 건 축 주:  ********

○ 건축 규모

- 변경 전: *************************

- 변경 후: ************************

○ 용     도: *************

현장 조사 내용

○ 급수 수계: 아차산 배수지( HWL=71m, LWL=65m )

○ 평균 표고: 14.4m

○ 분기점 수압:  5.06~5.66㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=200mm)의 수압으로 3층까지 순직결급수 가능함.

○ 분기 및 인입 관경: 일일 사용 수량 및 관경 균등표에 따라 인입 급수관을

D=20mm로 결정

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 급수가능한 지역으로 붙임과 같이 급수 협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임  1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.