문서번호	청계천박물관-1985
결재일자	2018.9.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		청계천박물관장
한종환		09/20 사종민
협 조

청계천박물관

수장고 항온항습기 수리 완료 보고

2018. 9. 20(목)

서울역사박물관

(청계천박물관)

수장고 항온항습기 수리 완료 보고

박물관 지하 2층 수장고에 가동중인 항온항습기 항습기능 부속품  교체·수리 완료하고 그 결과를 보고합니다

□ 관련근거

○ ｢청계천박물관 수장고 항온항습기 고장발생 보고｣

- 문서대호 : 청계천박물관-1805(2018.8.28.)

□ 수리현황

○ 대  상 : 수장고 항온항습기(1.2호기)

○ 수리일 : 2018.09.19.(수)

○ 수리내용 : 항온항습기 2대 습도조절 불량으로 수리

- 항온항습기 1호기 : 가습기 실린더, 물공급 전자밸브 교체 완료

- 항온항습기 2호기 : 가습기 실린더, 물공급 전자밸브, 배수펌프, 실린더 프레임 일체 교체 완료

※ 당초 점검결과 1, 2호기 모두 가습실린더와 전자밸브만 교체하여 수리를 할 계획이었으나 2호기 가습실린더가 단종되어(수입품) 국산제품 일체로 교체 수리하였음

○ 수리완료한 항온항습기 시운전 결과 정상작동 확인함

□ 행정사항

○ 수리업체 : *******************************

********************************

○ 소요예산 : 금1,870천원

○ 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 운영 활성화, 청계천박물관 운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

○ 지출방법 : 일상경비 교부 집행

붙임 : 1. 수리완료 사진대지 1부

2. 견적서 1부.  끝.