＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사현장 실정보고서 검토결과 통보

1. 공사감독2처-13920(2018.9.20.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 공사현장 실정보고서에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사         시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

구분	공종	시설공단 보고 내용	우리사업소 검토 의견
1	하수암거 및 지장물로 인한 관로부설 변경 “5구간”	● 5구간 종점부는 하수암거를 하월하여 D300㎜를 부설하게 되어 있으나 차량통행 및 안전상 문제가 예상되어 하수암거 하부에 매설되어 있는 기존관 (D150㎜ 및 D300㎜, DCIP)에 연결 시공 필요 - 관로연장 감소: L=7m ▶ 개략공사비 : 감)2,287천원	●『타당함』 ▶ “5구간” 종점부 하수암거 하월부는 하수암거 양끝단의 기존관(D150㎜ 및 D300㎜, DCIP)에 신설관(D300㎜)를 연결로 변경 시공
2	하수암거 연결부 터파기 폭 및 심도증가 “5구간”	● 5구간 종점부 하수암거 주변에 지장물(전기,통신, 가스)이 매설되어 있고 하수암거 하부에 매설된 기존관 매설깊이가 깊어 신설관과 연결하기 위해 터파기 폭 및 심도 증가 - 가산동 450-3 : B=3m, L=7m, H=2.6m - 가산동 426-5 : B=3m, L=7m, H=2.6m ▶ 개략공사비 : 증)1,455천원	●『타당함』 ▶ “5구간” 종점부 하수암거 하월부의 기존관 연결에 따른 터파기 폭 및 심도증가분을 추후 설계변경에 반영
3	부단수 분기 설치 “5구간”	● 5구간 종점부에 D300/200㎜으로 분기하여 기존관 (D200㎜)에 연결하게 되어 있으나 대규모 단수가 예상되어 기존관(D200㎜)에 부단수 분기 설치 후 지상식 소화전 밸브와 연결하여 임수급수하고, D300/200㎜ 분기작업 완료후 부단수 분기밸브를 퇴수밸브로 용도변경 ▶ 개략공사비 : 증)829천원	●『타당함』 ▶ “5구간” 기존관(D200㎜)에 부단수 분기 설치 후 지상식 소화전 밸브와 연결하여 임수급수하고, D300/200㎜ 분기작업 완료후 부단수 분기밸브를 퇴수밸브로 용도 변경하여 퇴수관을 연결 시공

끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	09/21 이성환
협조자
시행	급수운영과-19295	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	대시민공개