문서번호	총무과-9608
결재일자	2018.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
염윤섭		09/27 김석태
협 조
	주무관		곽동헌

본관 전기설비 월간점검 결과 보고(9월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

서울특별시품질시험소

(총무과)

본관 전기설비 월간 점검 결과 보고(9월)

품질시험소 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

○「2018년도 품질시험소」전기시설물 안전관리 계획 총무과-752(2018.01.26.)

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2018년 9월 27일 (목)

○ 대    상 : 본관 전기시설물

○ 점 검 자 : 염윤섭

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 열화상, 온도, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 저압반 MCCB판넬 선로 접속상태 점검, 열화상촬영

- 분전반 외관, 동력판넬, 단자 접속, 누전차단기 변색

- 본관, 별관 소방설비점검(P형 화재수신기, 소방 펌프)

- 열화상 촬영 및 누설전류 측정

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상2층 (4,532㎡)	특고압설비 22.9KV 700KVA	- 수변전설비 1식(수전반 2면, 변압기 2대) - 배전설비 1식(저압반 3면, MCC반 3면) - 비상발전기(200kW) 1대 - 소방(전기)설비(P형 화재수신설비) 1식

□ 설비 점검 결과

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- 고장구간개폐기(ASS), 피뢰기(LA), 계기용 변압 변류기(MOF),

온도, 변색, 균열상태 점검 (이상없음)

- MCCB 판넬 내 선로 접속상태 점검(이상없음)

- 특고압 및 저압반 열화상카메라 촬영

- 변압기반 누설전류측정

○ 발전기 점검결과

- 발전기 기동 및 운전상태 점검(이상없음)

- 연료 및 냉각수 상태 점검(이상없음)

- 발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 분전반 상태 점검 결과

- 분전반 점검(이상없음)

․ 누전차단기 동작상태 점검

․ 선로 열화상태 점검

․ 각 시험과 분전반상태 점검

○ 동력판넬 점검

- 3/4분기 동력판넬 점검

․ 절연저항측정 및 점검(※ 냉온수펌프(예비) 누전확인)

․ 배선용차단기 외관 및 2차측 선로 열화상태 점검

○ 소방점검결과

- P형 화재수신기 동작상태 점검(이상없음)

- 피난구 유도등 점등상태 점검(이상없음)

- 소방(주, 보조)펌프 동작상태 점검(이상없음)

□ 점검 의견

○ 냉온수펌프 내 물 침투 건조 후 절연저항 재측정(사용여부 결정)

○ 경미한 사항은 자체인력으로 보수 조치

○ 자체인력으로 보수 불가한 사항에 대하여는 보수공사 시행

붙임 : 1. 월간 전기 점검표 1부.

2. 특고압 및 저압반 열화상 촬영 1부.  끝