문서번호	총무과-26759
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	09/28 신종우
협조	주무관		배수웅
	주무관		우석식

「밝은 사무환경 조성을 위한」

에너지 절약형 LED 조명기구 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 9.

행  정  국

(총  무  과)

「밝은 사무환경 조성을 위한」

에너지 절약형 LED 조명기구 교체 계획

공공기관 청사 실내조명 100% LED 의무 교체에 따른 형광 등기구를 에너지 절약형 조명기구로 교체하여 쾌적하고 밝은 사무공간을 조성코자 함

Ⅰ		관련 근거

❍ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 제2항

- 공공기관 건축물의 실내조명 100% LED조명으로 의무 교체

❍ 조직문화 혁신대책 세부 실행계획 보고(총무과-2436, ’18.1.25)

- 실행과제 제17호 직원이 편안한 사무환경 개선·확충

Ⅱ		본관 조명 현황

❍ 시청사 LED 조명기구 보급현황

(단위 : %, ’18년 9월)

구 분	본관	서소문 청사					남산 별관	차량 지원실
		1동	2동	3동	5동	후생동
LED 보급률	67%	98%	95%	98%	92%	85%	100%	100%

※ 본관 형광등기구는 2012. 9월 설치에 따른 내구연한(5년) 도래

❍ 본관 조명등기구 현황

총 수 량	LED	형광등	기타(간접등)	기 타
16,079개	10,837개	4,617개	625개

Ⅲ		본관 조명기구 교체 계획(형광등 → LED)

□ 형광등기구를 LED등기구로 교체

❍ 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진」에 따른 공공기관 건축물의 실내조명을 2020년 까지 100% 교체

❍ 조명기구 내구연한(5년) 경과에 따른 교체

❍ 연도별 교체 계획

구 분	계	2018년	2019년	2020년
교체물량	4,617개	2,667개	1,200개	750개
LED보급률		84%	91%	100%

□ 본관 사무공간 LED 조명기구 교체 추진

❍ 본관 사무공간(2층~11층)을 LED 조명기구 교체 추진

❍ 사무공간 조명은 에너지절약형 조명기구 도입

❍ 교체 대상 물량 : 2,667개

❍ 사무공간 교체대상(형광등) 현황

(단위 : 개)

총 계	2층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층	11층
2,667개	438	365	352	481	0	0	237	267	249	278

※ 본관 3,120개 중 6, 7층(423개) 기 설치 및 5, 11층(30개) 별도 설치 예정

□ 본관 기계실 등 레이스웨이 LED 조명기구 교체 추진

❍ 본관 기계(공조)실 등 LED 조명기구 교체 추진

❍ 교체장소 : 지하3층 및 2~11층

❍ 교체물량 : 338개

□ 교체 대상 형광등기구

구 분	매입개방형 형광등 (FL 28W ×2)	레이스웨이 형광등 (FL 28W ×2)
교체 대상 등 기 구
구 분	평판 LED (LED 35W)	레이스웨이 LED (LED 25W)
설치 대상 등 기 구

Ⅳ		에너지절약형 조명제어 시스템 도입

□ 에너지절약형 LED 조명기구 도입

❍ 에너지절약형 조명기구 설치

- 56W 형광등을 35W LED 조명기구 설치로 에너지 절약(37.5% 절약)

- 밝기 조절로 에너지 절약

❍ 리모콘을 통한 개별·그룹 조명제어

- 개인적 요구를 반영할 수 있는 개별·그룹 밝기 조절

❍ 무선네트워크를 이용하여 제어선이 없는 조명제어

- 무선 제어를 사용하여 제어선 설치 비용 절감

Ⅴ		세부 추진 계획

□ 물품구매 및 공사 개요

❍ 공사대상 구역 : 본관 지하3층, 2 ~ 11층

❍ 물품구매 및 작업방법

- 물품구매 : 조달구매

- 전기공사 : 전문업체(공개경쟁입찰)

❍ 물품구매 및 전기공사 일시 : ’18. 10. 10. ~ 12. 16.

❍ 소요예산 : 약 602,308천원

(단위 : 천원, 개)

구 분	계	사무공간	기계실	비 고
수 량	3,005개	2,667개	338개
물품구매 (조달)	355,369천원	329,343천원	26,026천원	평판 LED : 123천원 레이스웨이 : 77천원
전기공사	246,939천원	246,939천원 (수량:2,545개)	-	- 사무공간(122개) 전기공사 제외
계	602,308천원	576,282천원	26,026천원

※ 사무공간(122개) 및 기계실(388개) 전기공사는 전문업체로 별도 발주

❍ 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 시설비(공공운영비)

Ⅵ		개선방안 및 기대효과

□ 개선방안

❍ 56W 형광등에서 35W LED등으로 교체하여 에너지 절약

❍ 밝기를 조절하는 디밍 제어로 눈부심 제거 등 쾌적한 환경조성

□ 기대효과

❍ 업무특성 등 각 사무환경 형태에 맞는 조도 구현

❍ 조도 향상으로 시(視)환경 개선에 따른 업무효율 향상 기대

- LED조명으로 교체에 따른 평균조도 20~30%(240lx) 상승

❍ LED등기구의 평균수명 증가에 따른 조명기구 정비 감소

- 형광등 및 안전기 교체 등 정비감소에 따른 유지관리비 절감

❍ 공공기간 100% LED 조명 교체에 따른 정부정책 정극 참여

❍ 형광등 교체에 따른 전기요금 절감액 : 약 32,507천원

구 분	용량	산 출 내 역	절감액(량)
기존 형광등	56W (28W×2) 형광등	56W×15h(상시)×25일(월)×12월(년)× 2,667등 = 672,084kWh - 672,084kWh×120원/kW = 80,650천원	절약 전력량 207,892kWh 전기요금 절감액 32,507천원/년
	56W (28W×2) 레이스 웨이등	56W×6h×25일(월)×12월(년)× 338등 = 34,070kWh - 34,070kWh×120원/kW = 4,088천원
	계	전 력 량 : 706,154kWh 전기요금 : 84,739천원
교체 LED등	35W 평판LED	35W×15h(상시)×25일(월)×12월(년)× 2,667등 = 420,053kWh - 420,053kWh×120원/kW = 50,406천원
	25W LED 레이스 웨이등	35W×6h×25일(월)×12월(년)× 338등 = 15,210kWh - 15,210kWh×120원/kW = 1,825천원
	계	전 력 량 : 435,263kWh 전기요금 : 52,232천원

Ⅶ		향후일정 및 행정사항

□ 향후일정

❍ LED 조명기구 물품구매 ------- ’18. 10. 8. ~ 11.

❍ 전기공사 발주 ---------------- ’18. 10. 4. ~ 8.

❍ 전기공사 시행 ---------------- ’18. 11. 5. ~ 12. 16.

□ 행정사항

❍ 작업시 안전모 착용 등 안전사고에 대비토록 안전교육 실시

❍ 직원 업무에 지장이 없도록 휴일작업 실시

❍ 휴일작업 감독자는 대체휴무 실시(작업 완료시까지)

- 휴일근무(8시간/1일 근무)에 따른 대체휴무 인정.  끝.