청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 하반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제2호)

나. 재난대응과-88(2018.1.3.)호 「2018년도 소방용수 업무 관련 기본계획」

다. 재난관리과-644(2018.1.31.)호 「2018년 소방용수업무 운영 기본계획」

라.  재난대응과-20449(2018.9.28.)호 「2018년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림」

2. 2018년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비 계획을 다음과 같이 알리오니     현장대응단 및 각 안전센터에서는 자체 점검계획을 수립 추진하여 동절기 대비

소방용수시설 활용에 차질이 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2018. 10. 1. ~　10. 31. / 1개월간

나. 점검대상: 총 2,286개소

○ 소방용수시설 2,224개소 (공설 소화전 2,218개소, 저수조 6개소)

○ 비상소화장치 53개소 (임시폐전 6개소)

○ 비상소방용수 9개소

다. 점검방법 : [붙임1, 2] 참조하여 자체 세부계획 수립 후 추진

라. 주요점검사항

1) 소방용수 토출상태 및 시설물 매몰, 훼손 등 고장 확인

2) 노후소화전(68개소) 특별점검 후 노후 등급별 재분류  [붙임3]

3) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 [붙임4]

4) 소화전 5m이내 주차구획선 삭선 대상 파악  [붙임5]

(거주자 우선주차 구획선, 도로변 공영주차장 주차구획선)

5) 비상소방용수 점검 및 현황 정비

마. 소화전 개폐 시 유의사항

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원           발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에         서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내         유입방지]

3. 행정사항

가. 조사일정 등 추진계획 보고: 2018. 10. 1. (월) 한 - [붙임 2]

나. 일제조사 결과보고 : 2018. 11. 6. (화) 한 - [붙임 3]

다. 복무관리 : 주간 근무자 오전 일제점검(출장조치), 비번 근무자 출동대기(초과근무)

(※ 출동대기 비번근무자는 초과근무 인정, 09:00 ~ 13:00)

라. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주시고,       고장 소방용수시설 발견 시 즉시 보고바랍니다.

붙임  1. 2018년도 하반기 소방용수시설 일제·점검 정비 계획 1부.

2. 조사일정 보고(서식) 1부.

3. 조사결과 보고(서식) 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치상태 파악 결과보고 1부.

5. 주차구획선 삭선대상 결과보고 1부.

6. 소화전 개폐 시 유의사항 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,목동119안전센터장,신월119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	한송현		대응총괄팀장	조동건		재난관리과장	09/28 조정철
협조자	담당자	조민정		소방행정과장	代이상규
시행	재난관리과-6091	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2651-6119	/	gks3037@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축