문서번호	교량안전과-17087
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
정동익		유제천	10/01 김종호
협조

「탄천1교 내진보강공사」

실정보고(3회)에 대한 검토 보고

2018. 10.

안전총괄본부

(교량안전과)

「탄천1교 내진성능보강공사」

실정보고(3회)에 대한 검토 보고

탄천1교 내진성능보강공사 추진중 건설사업관리단의 실정보고 사항이 있어 이에 대하여 검토 보고 드림

1		관련근거

□ 설계도서 검토 조치결과[서우제2018-70호(’18.05.02.)]

□ 내진성능보강공사 현안사항 검토 회신

[교량안전과-11090호(‘18.06.25.), 교량안전과-13243호(’18.07.26.)]

□ 건설사업관리단 실정보고[1종교량 제18-311호(’18.10.01.)]

2		시설물 및 공사개요

□ 위치도 및 현황사진

위 치 도	전 경 사 진

□ 시설물 개요

시설물명		규격(m)		구 조 형 식	설 계 하 중	준 공 연 도	비고
		폭원	연장
탄천1교	본 교	29	589	STB+RC라멘	DB-24	‘90.12.17
	D램프	8.1	37	STB
	E램프	7.5	67	STB

□ 공 사 명 : 탄천1교 내진성능보강공사

□ 공사기간 : 2017.12.18. ~ 2018.11.30.

□ 공사내용 : 받침장치교체 64EA(면진받침), 전단키 설치 2EA, 부력방지키 보수 1식, 교량인상 1식 등

□ 도 급 액 : 1,340,698천원

□ 도 급 자 : ㈜다함테크 대표 최광묵

면진받침 64EA

전단키 2EA

< 평 면 도 >

면진받침

전단키

( 교량받침 배치 개요도 >

3		실정보고 내용

□ 교량받침 교체공

○ SOLE PLATE 규격별(두께) 수량 반영

- 쏠플레이트 규격이 도면과 내역이 상이하여 도면에 맞게 변경

공종	규 격	단위	당초	변경	증감	비고
열연강판	20<T≤30	TON	7.420	1.570	-5.850
	30<T≤40	TON	-	0.200	0.200
	40<T≤50	TON	-	0.692	0.692

- 기존 SOLE PLATE 재사용으로 인한 재료비(열연강판) 4.958ton 감소(7.420ton → 2.462ton)

□ 교량인상

○ 교량인상 잭업용량 조정

- 관련 공문

․탄천1교 내진성능보강공사 관련하여 탄천1교 설계도서 검토의견 조치결과(서우 제 2018-70호, 2018.05.02)

- 강도로교 상세부 설계지침(‘06) 기준에 따라 재검토(1.0×고정하중+1.5×활하중, 기존설계:1.0×고정하중+1.0×활하중)한 결과 용량 상향 조정 필요

- 교량받침 8000kN : 2000kN×4개소 ⇒ 2500kN×4개소

받침용량	받침수	받침당 잭수량	당 초		변 경		비 고
			잭용량	잭수량	잭용량	잭수량
1000kN	2	1	2000kN	2	2000kN	2
1750kN	28	1	2000kN	28	2000kN	28
2500kN	2	2	2000kN	4	2000kN	4
8000kN	32	4	2000kN	128	2500kN	128
합 계				162		162

□ 연단보강(브라켓 설치)

○ 교량인상 잭 설치시 연단거리 부족

- 관련 공문

․탄천1교 내진성능보강공사 관련하여 탄천1교 시공중 현안사항 조치결과(서우제 2018-100호, 2018.06.07.)

․실정보고(현안사항 연단거리부족 및 설계도서검토) 승인통보(1종교량 제18-171호, 교량안전과-11090, 2018.06.26.)

- 접속교 교각 P8, P9, P11의 연단거리 현장조사 결과 교각과 복부판의 중심위치가 일치하지 않아 잭 설치시 연단거리 부족

․P8 시점측 : 연단부족(300mm), 종점측 : 연단부족(200mm)

․P9 시점측 : 연단양호(400mm), 종점측 : 연단부족(40mm)

․P11 시점측 : 연단양호(360mm), 종점측 : 연단부족(140mm)

P8, P9, P11 콘크리트 브라켓 설치 개요도

□ 교각 단면보수

○ 교각 단면보수 물량 변경

- 현장조사 결과 하부구조 보수 물량 변경

․ 단면복구 : 당초 272㎡ ⇒ 변경 11㎡ (감 261㎡)

4		주요 물량 및 공사비 증·감내역

□ 주요 물량 증·감내역

○ SOLE PLATE

- 열연강판 20<T<30 : 당초 7.42톤 → 변경 1.57톤(감 5.85톤)

- 열연강판 30<T<40 : 당초 0톤 → 변경 0.2톤(증 0.2톤)

- 열연강판 40<T<50 : 당초 0톤 → 변경 0.692톤(증 0.692톤)

○ 교량상부인상

- 인상/인하(200톤) : 당초 162개 → 변경 34개(감 128개)

- 인상/인하(250톤) : 당초 0개 → 변경 128개(증 128개)

○ 연단보강공

- 콘크리트브라켓(2.1m×0.8m×0.3m) : 당초 0개소 → 변경 8개소(증 8개소)

○ 교량보수공

- 단면복구 : 당초 272㎡ → 변경 11㎡(감 261㎡)

□ 공사비 증감내역                                (단위 : 천원)

공 종	공 사 비		증 감	비 고
	당 초	변 경
총공사비	1,340,698	1,246,560	감94,138
직접공사비	928,679	854,917	감73,762
재경비	412,019	391,643	감20,376
도급비	1,340,698	1,246,560	감94,138

5		검토의견 및 조치계획

□ 건설사업관리단 실정보고 내용을 검토한 결과 실정보고사항이 타당한 것으로 판단되며

□ 상기 실정보고 사항을 승인 조치하고, 도급비 감소액(94,138천원)은 추후 설계변경 시 감액조치 하고자 함.

붙임 : 실정보고 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.