문서번호	물재생시설과-12702
결재일자	2018.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
이인화		정훈모	10/01 이철범
협 조
	물재생시설팀장			代양해선
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이문주
	오폐수관리팀장			代이해원

2018.8월 물재생센터 운영현황

2018. 9.

물순환안전국

(물재생시설과)

2018년 8월 물재생시설 운영현황

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2018.8월 하수처리량은 1일 평균 444.14만m3로 운영용량 대비 96.1%를 가동하였음

- 센터별 가동률 : 서남 133.3% > 탄천 85.2% > 중랑 85.1% > 난지 73.1%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159주2)	86	90	163주3)
	운영용량	462	159	86	90	127
`18.8월	일평균	444.14	135.33	62.85	76.66	169.30
	가동률	96.1%	85.1%	73.1%	85.2%	133.3%
	1차 처리량	19.40	8.75	0.50	0.01	10.13
	2차 처리량	424.75	126.58	62.34	76.65	159.17

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 운영용량 변경

- `18.8.14 : 중랑 134만 → 159만㎥/일(#1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 완료)

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'19)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`17년					`18년
	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량	297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6
처리량	526.7	428.0	400.9	399.3	397.7	388.8	391.5	413.0	444.9	490.8	432.1	472.1	444.1
중랑	171.4	136.6	125.0	118.5	117.7	115.0	116.5	120.8	131.9	146.8	129.4	148.4	135.3
난지	76.2	57.3	52.8	52.3	51.6	50.4	52.9	56.2	61.9	70.0	60.7	64.3	62.8
탄천	90.1	74.9	71.6	74.7	74.4	72.9	72.5	78.5	81.4	89.0	80.3	85.8	76.7
서남	189.0	159.2	151.5	153.9	153.9	150.5	149.7	157.5	169.7	185.0	161.6	173.6	169.3

‣ 2018년 8월 강수량 202.6mm는 최근 5년간 8월 강수량 평균171.6mm의 118.1% 수준임

최근 5년간 8월 강수량 평균	`13.8월	`14.8월	`15.8월	`16.8월	`17.8월
171.6mm	149	173	172	67	297

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	`18. 7월	유 입	119.11	74.50	85.59	31.98	3.11	110,612
		방류수	3.37	6.23	4.95	12.51	0.13	914
	`18. 8월	유 입	123.03	71.92	90.99	30.77	3.21	149,050
		방류수	4.17	6.74	3.89	14.02	0.16	941
난 지	`18. 7월	유 입	90.15	43.69	77.23	24.16	2.39	217,145
		방류수	2.83	6.41	3.84	12.34	0.15	1,183
	`18. 8월	유 입	88.38	43.54	82.84	25.88	2.50	297,677
		방류수	2.42	6.20	2.96	12.91	0.13	986
탄 천	`18. 7월	유 입	122.37	56.41	136.42	34.50	3.54	155,484
		방류수	3.32	5.84	1.81	10.56	0.18	807
	`18. 8월	유 입	131.47	66.56	158.85	32.64	3.52	235,806
		방류수	3.05	7.19	1.76	10.32	0.18	751
서 남	`18. 7월	유 입	148.05	65.89	98.09	34.37	3.48	342,903
		방류수	4.64	9.14	4.40	14.24	0.20	208
	`18. 8월	유 입	174.24	80.83	143.71	34.17	4.53	490,645
		방류수	5.86	9.42	4.17	14.72	0.15	229

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`17년					`18년
		8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량		297.0	35.0	26.5	40.7	34.8	8.5	29.6	49.5	100.3	222.0	171.5	178.1	202.6
중랑	유입	105.0	132.6	141.2	162.1	172.1	159.7	164.9	157.4	170.0	134.9	140.8	119.1	123.0
	방류	2.7	2.6	2.7	2.8	5.4	8.7	11.3	9.9	6.7	4.1	3.0	3.4	4.2
난지	유입	71.9	86.8	115.2	133.8	137.7	137.1	134.3	128.4	133.4	100.4	115.3	90.1	88.4
	방류	4.2	2.6	3.0	2.8	3.9	5.4	6.1	6.0	5.5	4.2	3.5	2.9	2.4
탄천	유입	104.3	116.1	116.8	125.0	120.0	128.4	139.6	143.7	145.5	151.0	141.1	122.4	131.5
	방류	4.6	5.5	2.4	3.8	6.1	7.7	8.1	7.1	4.2	3.7	3.3	3.3	3.1
서남	유입	107.8	111.0	111.7	140.9	145.2	144.0	156.3	159.9	167.8	162.4	145.3	148.1	174.2
	방류	3.6	4.2	5.7	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.5	5.7	6.0	4.6	5.9

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및  침출수 반입

‣ 하  수 유입량 : 전년 8월 대비    7.7% 감소(-19,670㎥/일)

‣ 침출수 반입량 : 전년 8월 대비     3.6% 감소(      -47㎥/일)

‣ 음폐수 반입량 : 전년 8월 대비 10.6% 감소(      -98㎥/일)

구 분		반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
		`17.8월	`18.8월
총 괄	하 수	255,152	235,483	△19,670	△7.7%
	침 출 수	1,284	1,238	△47	△3.6%
	음 폐 수	922	824	△98	△10.6%
중 랑	하수 (의정부시)	699	616	△83	△11.9%
	침출수 (성동구)	5	5	△0	△0.2%
	음폐수 (강동, 도봉)	343	333	△10	△2.8%
난 지	하수 (고양시)	26,107	20,239	△5,868	△22.5%
	침출수 (월드컵공원)	1,185	1,171	△15	△1.2%
	음폐수 (고양, 서대문)	333	250	△83	△25.0%
탄 천	하수 (과천, 하남)	69,408	67,795	△1,613	△2.3%
	침출수 (서초, 하남)	56	53	△3	△5.9%
서 남	하수 (광명)	158,939	146,834	△12,105	△7.6%
	침출수 (영등포, 수도권매립지)	38	10	△29	△75.1%
	음폐수 (강남 등 14개구)	246	241	△5	△2.0%

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`18.8월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`18.7월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 (%)
총 계	132,594	426.4	31.1	139,879	△7,285	△5.2%
중 랑	49,749	126.6	39.3	48,242	1,508	3.1%
난 지	23,370	64.0	36.5	27,446	△4,076	△14.9%
서 남	42,693	159.2	26.8	43,350	△657	△1.5%
탄 천	16,781	76.7	21.9	20,841	△4,060	△19.5%

‣ 총인처리 응집약품 사용량 전월 대비 5.2%(7,285kg/일) 감소

- 증가비율 : 중랑 3.1% > 서남 △1.5% > 난지 △14.9% > 탄천 △19.5%

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량 평균 31.1g/㎥

- 센터별(g/㎥) : 중랑 39.3 > 난지 36.5 > 서남 26.8 > 탄천 21.9

※ 센터별 사용약품

· 중랑 : PAC

· 난지, 서남 : PAC, 폴리테츠

· 탄천 : PAC, polyca-2

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`18.7월	`18.8월
총 계	케익량	1,795	1,858	63
	약품량	4,674	4,817	143
중 랑	케익량	569	640	71
	함수율	77.0	77.4
	약품량	1,074	1,168	94
	주입률	0.84	0.82
난 지	케익량	384	346	△38
	함수율	75.9	76.5
	약품량	580	612	32
	주입률	0.73	0.89
탄 천	케익량	334	290	△44
	함수율	77.6	76.2
	약품량	2,007	1,885	△121
	주입률	1.06	0.96
서 남	케익량	509	582	74
	함수율	78.3	78.8
	약품량	1,014	1,152	138
	주입률	0.92	0.93

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 케익발생량

- 중랑 640톤/일 > 서남 582톤/일 > 난지 346톤/일 > 탄천 290톤/일

- 전월대비(톤/일) : 서남 74 > 중랑 71 > 난지 -38 > 탄천 -44

‣ 함수율

- 서남 78.8% > 중랑 77.4% > 난지 76.5% > 탄천 76.2%

- 전월대비 증감(%p) : 중랑 0.5, 난지 0.6, 탄천 △1.4, 서남 0.5

‣ 약품주입률

- 탄천 0.96% > 서남 0.93% > 난지 0.89% > 중랑 0.82%

- 증감(%p) : 중랑 △0.03, 난지 0.16, 탄천 △0.10, 서남 0.01

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,908	1,885	1,859	12	14	23	-	17	6
중 랑	659	650	640	4	6	8	-	7	1
난 지	358	352	346	3	3	6	-	6	-
서 남	596	588	582	3	2	8	-	4	4
탄 천	295	295	290	2	2

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 발생량 75톤/일(1,833→1,908) 증가

- 하수폐기물 76톤/일 증가, 분뇨폐기물 2톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 107 > 서남 24 > 난지 –19 > 탄천 -36

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 66톤/일(1,842→1,908) 증가

- 하수폐기물 67톤/일 증가, 분뇨폐기물 1톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 중랑 73 > 서남 72 > 난지 –38 > 탄천 -42

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립(협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (침사 등)	소계	건 조주1)	소 각주2)
계	2,174	1,319	38	1,046	236	854	584	270
중 랑	764	462	13	322	128	302	302	0
난 지	401	131	16	103	12	271	126	144
서 남	635	510	8	476	26	126	0	126
탄 천	373	217	2	145	70	156	156	0

‣ 전년도 8월 대비 1일 평균 처분량 185톤/일(1,989→2,174) 증가

- 외부처리 : 252톤/일 증가 (중랑 198 > 서남 49 > 탄천 37 > 난지 -31)

․ 소각,매립 -20(58→38), 고형화 45(1,001→1,046), 재활용 228(8→236)

- 자체처리 : 68톤/일 감소(중랑 21 > 서남 -12 > 탄천 -30 > 난지 -46)

․건조 -44(628→584), 소각 -24(294→270)

‣ 전월 대비 1일 평균 처분량 14톤/일(2,160→2,174) 증가

- 외부처리 : 40톤/일 증가 (중랑 114 > 탄천 15 > 서남 -43 > 난지 -45)

․ 소각,매립 -5(43→38), 고형화 –23(1,069→1,046), 재활용 70(166→236)

- 자체처리 : 28톤/일 감소 (중랑 20 > 서남 –8 > 탄천 –9 > 난지 –30)

․건조 -11(595→584), 소각 -16(286→270)

‣ 2018.8월 발생량 대비 처리량 비율은 114%로 전월 117%대비 3% 감소

- 처리율 : 탄천 126% > 중랑 116% > 난지 112% > 서남 107%

주1) 자체 건조시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 중랑 101% > 난지 84% > 탄천 78%

주2) 자체 소각시설 용량대비 일평균 처리량 비율(비가동일 포함) : 난지 96% > 서남 84%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월대비 10.9% 감소하였음.

․ `18.7월 207,112 → `18.8월 184,601〔N㎥/일〕

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2018.7 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	184,601	207,112
중랑	#고도	852	5.87	87.6	48.30 [50]	2.90	78.5	852	7,928	29,353
	# 3,4	4,738	4.80	50.7	44.90 [50]	3.03	56.5	4,799	53,389	45,080
난 지	# 1	2,043	3.10	67.6	48.50 [40]	2.97	51.9	1,328	27,795	26,318
	# 2	686	4.97	58.4	30.20 [40]	3.31	49.5	962	20,547	21,091
탄 천		2,143	6.00	68.7	42.90 [30]	4.22	55.6	2,143	18,410	25,254
서 남	# 1	1,738	5.42	65.7	38.50 [30.6]	3.26	54.1	1,757	27,848	28,921
	# 2	2,395	4.49	63.9	42.80 [30.6]	3.29	54.1	2,395	28,685	31,095

‣ 소화율 변화

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 53.1→48.3	#1 43.7→48.5	43.3→42.9	#1 47.3→38.5
#3,4 46.8→44.9	#2 24.3→30.2		#2 42.8→42.8

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			184,601	61,317	48,342	18,410	56,533
	사용량		159,932	59,395	32,921	16,571	51,045
	사용내역	가온보일러	591	0	0	591	0
		가스발전기	7,630	0	0	3,015	4,616
		건조보일러	61,857	37,054	11,837	12,966	0
		소각장 보조보일러	4,982	0	0	0	4,982
		도시가스화 사업	22,342	22,342	0	0	0
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	14,599	0	14,599	0	0
		열병합발전	47,932	0	6,485	0	41,447
기타(잉여)			24,668	1,921	15,420	1,838	5,488

<소화가스 사용비율> - 2018.8-

정화조 및 분뇨 처리량

‣ `18.8월 일평균 처리량은 전월보다 6.7% 감소

• 감소량 : 770㎘/일(11,502 → 10,732㎘/일)

• 중랑 △241㎘/일, 난지 △366㎘/일, 서남 △163㎘/일

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감
			`18.7월	`18.8월
총 계	소 계	12,500	11,502	10,732	△6.7%	△770
	정화조		11,457	10,685
	분 뇨		45	46
중 랑	소 계	4,000	4,142	3,900	△5.8%	△241
	정화조		4,123	3,881
	분 뇨		19	19
난 지	소 계	4,500	3,500	3,135	△10.4%	△366
	정화조		3,486	3,121
	분 뇨		14	13
서 남	소 계	4,000주)	3,860	3,696	△4.2%	△163
	정화조		3,848	3,683
	분 뇨		11	14

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

주) 서남센터 분뇨처리시설 4,000㎘ 신설(2016.10월)

[효율적인 시설운영을 위하여 분뇨처리권역 조정]

· 근  거 : 정화조오니(분뇨) 반입량 조정 시행계획(물재생시설과-8297, ’18.6.26.)

· 시행일 : 2018.7.1.

· 내  용 : 중랑 · 서남처리장 각 4,000톤 우선 반입 후 나머지 난지처리장 반입

⇒ 중랑 167톤/일, 난지 408톤/일의 기존 반입처리한 분뇨를 서남처리장(575톤/일)으로 조정하여 처리

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`18.1~8월)		328,248	120,150	48,057	51,117	108,924
`18. 8월	계	40,513	14,851	6,017	6,343	13,302
	한전	40,149	14,818	6,016	6,156	13,159
	자체발전 (비율%)	364	33	1	187	143
		(0.91%)	(0.22%)	(0.02%)	(3.03%)	(1.09%)

끝.