『투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다』
	영등포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-6950(2018.9.28.)호 『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

나. 재난대응과-7005(2018.10.1.)호 『2018년 하반기 소방용수시설 일제조사(의용소방대 참여) 계획 알림』

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 추진     계획을 붙임과 같이 수립시행코자 합니다.

가. 조사기간: 2018. 10. 3. ~ 10. 18.(기간중 9일) - 붙임 1 참조

※ 조사계획은 행사 및 날씨 등으로 변경 가능(반드시 내부결재 후 실시)

나. 조사대상: 288개소(비상소방용수시설 및 30년이상 노후 소화전 포함)

합계	소계	소화전		저수조	급수탑	비상소화장치	비상소방용수시설
		지상식	지하식
288	260	157	103	1	0	2	25

※ 통행로 노면표시 및 태양광 조명블럭 병행 조사(3개소)

※ 사설 소방용수시설은 소방활동자료조사 시 병행 조사 실시

다. 조사방법: 소방공무원 비번 및 야간 출근 전 점검 실시(의용소방대 참여)

- 의용소방대 참여 방법: 1일 5명 배치, 4시간 미만 동행점검 원칙 / 총6회 동원(팀별 각 2회 한-의용소방대 일정에 따라 변경 가능) / 종료 후 일자별 활동실적 보고

라. 조사내용

○ 소방용수시설 외관 및 사용의 장애 여부(주변 주차금지선 및 장애물 설치)

○ 뚜껑의 지반 침하 및 지상돌출로 인한 차량 운행, 보행장애 여부

○ 토출구 변형 및 토출구 전실내 이물질 퇴적 여부

○ 제수변 매몰 여부, 몸통의 균열, 스핀들 작동 확인, 누수, 출수 적정 여부

○ 기타 동파방지를 위한 보온 조치 필요 여부 등

마. 조사 후 결과조치

○ 경미한 사항 즉시 시정, 현장조치 불가 시 본서 보고 보수 의뢰

○ 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정 입력(상호변경 등)

○ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 본서 용수 담당자와 상의 후 조치 등

바. 행정사항

○ 119안전센터장(팀장)은 일제조사에 임하는 직원 및 의용소방대원에 대하여 정밀조사 방법(녹물 발생 등) 및 주의사항 등 사전 안전교육을 통한 안전사고 절대 방지

○ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치 되도록 입력 철저

○ 조사 종료 후 각 팀별 소방용수시설 위치 표기 지도와 현황을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 2018년 하반기 소방용수시설 일제조사 추진계획 일정 1부.

2. 노면표시 및 조명블럭 결과보고 1부.

3. 비상소방용수시설 관리카드(25개소) 1부.

4. 소방용수시설 일제조사 결과보고 1부.

5. 소화전 개폐 시 유의사항(상수도사업소) 1부.   끝.

	여의도119안전센터장
담당자	이남근		2팀장	박상호		센터장	10/02 김창기
협조자
시행	여의도119안전센터-4780	(		)	접수		(		)
우	07423	서울특별시 영등포구 도림로 212	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	28477@seoul.go.kr	/	대시민공개