『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-20318		정준석	이준호	10/02 김홍준

성 명	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항
임헌대	은평구 긴급 누수복구	1. *******************, NO.702 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 앵글밸브교체 2. *******************, NO.704 - SSP 15 계량기 접합부 누수 - 15㎜ 계량기 박킹교체 3. *********, 현장확인 - GS 15 밸브폐쇄(진행) - 홍제1재건축지역(건물철거 중)
김동건	마포구 긴급 누수복구	1. ***************, NO.315-1(주,야간) - 종방향 불용관 GS50 정비 및 단절관 연결 - DP200/80분기 - DP200~80*10.1m 연결 및 직관연결 - 원형(다용도,80)변실 설치 - 환토 완료 2. ********************, NO.742 - 옥내 누수
오의환	서대문 긴급 누수복구	1. *******************, NO703 - 횡방향SSP20mm 불용관 - 주철80/20새들잠금 및 캡설치 2. ********************, NO571T59-2 - 횡방향 SSP15mm 불용관 - 횡방향 SSP20mm 불용관 - SSP20mm 직관연결 3. ********************, NO739 - 계량기15mm 박킹교체 4. *****************, NO740 - SSP40mm 직관부 손괴 - SSP40mm 밸브폐쇄 - 분기점 폐쇄지시

2018년 10월 1일 (날씨:맑음) 월요일

별지서식 #8-1호

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2018-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)