문서번호	정수시설과-4522
결재일자	2018.10.4.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	10/04 김중영
협 조
	주무관			김현철
	주무관			송용배
	주무관			조형섭

2018년 9월 전기설비 점검결과 보고

2018. 10. 2.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2018년 9월 전기설비 점검결과 보고

우리 정수센터 전기안전관리 직무고시 및 전기안전관리계획에 근거하여 9월

주변전실 및 부전기실 정기점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

○ 전기사업법 제73조 및 동법 시행규칙 44조 전기안전관리 직무고시 제41조

○ 2018년『전기안전관리계획』[정수시설과-408호(2018.02.08.)]

□ 추진목적

○ 수배전설비 정기점검을 실시하여 설비 점검 및 전기안전사고 예방

○ 송수펌프실, 중계펌프장, 배출수처리장, 여과지 주,부전기실

□ 점검내용

○ 점검일시: 2018. 9. 1 ~ 9. 30.

○ 점검인원: 전기안전관리사 이형문 전기안전관리보조원 송용배, 조형섭

○ 점검내용: 특고압반, 고압반, 고압펌프 온도측정 및 열화상카메라 측정

○ 점검개소: 송수펌프실, 중계펌프장, 1,2여과지, 배출수처리장, 5개소

□ 점검사진

○ 진단일시: 2018. 9. 12.(금)

○ 진단인원: 한전서울지역본부 성동전력지사 김종희외 5명

○ 점검부분: 특고압반 11면 변압기 2면

○ 진단내용: 열화상측정, 절연유내압시험, 절연유산가측정, 절연유 유중가스 분석

특고압반 열화상카메라 측정	변압기 절연유 산가측정

□ 작업사진

○ 작업개소: 특고압반 피크전력제어기 2개소 철거

○ 작업일자: 2018. 9. 14.(금)

○ 작업내용: 특고압반 피크전력제어기 및 선로 철거 작업

○ 작업인원: 세진 김성현외 1명(에너낙코리아 하청업체)

피크전력제어기	제어선로 철거 작업

□ 자문회의

○ 회의장소: 2층 관리본관 회의실

○ 참여업체: 더힐코리아, 한국전기안전공사, 본부기전설비과, 시공사,

정수시설과, 관급자재납품업체등

○ 회의일자: 2018. 9. 28.(금)

○ 회의시간: 14:00 ~ 16:00

○ 회의내용: 수배전반 정전작업 공정스케줄 및 전기실 현장 점검

자문회의 사진-1	자문회의 사진-2

□ 점검대상

설 비 명	배전전압	수 량	용 량	부하공급 장소
수․배전반	22.9kv/6.6kv	42면	VCB 24kw 600a 12.5ka	송수,중계,여과지 배출수,소내
변압기	22.9kv/6.6kv	2대	12,000KVA	변압기(송수실)
변압기	6.6kv/380v 220v	2대	750KVA	송수실(소내)
		2대	1,500KVA	제2여과지
		2대	1,500KVA	중계펌프장
		2대	500KVA	배출수처리장
접지변압기	6.6kv/220v	1대	250KVA	GTR(송수실)
		1대	205KVA	GTR(송수실)
비상발전기	380/220v	1대	260kw	관리본관
		1대	360kw	중계펌프장
		1대	130kw	아리수 복구용

□ 점검결과 및 특이사항

전기설비	- 특고압 및 고압 저압 전기설비 육안점검 결과(이상없음) 송수실, 중계, 여과지, 배출수 온도측정 및 열화상카메라 측정(이상없음) 수도박물관 월간 점검(이상없음)
비상발전기점검	관리본관 비상발전기 260[kW] 무부하 시운전(9/17) 중계펌프장 비상발전기 360[kW] 무부하 시운전(9/17) 아리수 복구용 비상발전기 130[KW] 무부하시운전(9/17)
전기안전교육	- 외주업체 전기공사관련 전기사고예방 안전교육 및 관리감독 강화 전기사고 만전기여 - 전기사고 예방을 위하여 안전장구 착용 철저
특이사항	- 송수펌프실 옥상 피뢰침 우측 CCTV 고정받침대 전원선 및 접지선 철거 작업(9/3) - 송수펌프실 중앙 PLC 앞 에어컨 실외기 전원선 및 동관 철거 작업(9/10) - 한전 송수펌프실 특고압반 및 변압기반 진단 측정(9/12) - 송수펌프실 특고압반 피크전력관리 제어 기기 에너낙코리아 제어기계 철거 작업(9/14) - 한전 수배전반개량공사 인입 PAD관련 공문 발송(9/14) - 정수장 특고압반 전자식전력량계 계량기 재봉인 요청 공문 발송(9/14) - 뚝도정수센터 수배전반 개량공사 관련 정전 작업 관련 회의 참석(9/14) - 뚝도정수센터 수배전반 교체 공사관련 대비 정전훈련(9/18) - 정정훈련 인한 중계펌프장, 관리본관 비상발전기 부하 운전(9/18) - 고압반 설치관련 시공회의 참석 (경인엔지니어링, 일렉워크), (9/20) - 뚝도정수센터 송수실 전기실 개량공사 자문회의 참석 및 현장 점검(9/28)

붙   임  1. 정수센터 및 수도박물관 7월 열화상측정 및 온도측정표 각 1부

2. 열화상측정 허용온도 판정기준 1부.  끝.