문서번호	정수과-2252
결재일자	2018.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		김형섭	10/04 서대훈
협 조

활성탄흡착공정 운영진단 결과보고

강북아리수정수센터

활성탄흡착공정 운영진단 결과보고

역세척 조건 및 층고조사 등 입상활성탄지 운영조건 진단을 위한 현장실험을 수행하고 그 결과를 보고드림

개 요

❍ 일 시 : ’18. 9. 10. ~ 9. 28.

❍ 대 상 : 1·2계열 대표지(1-21, 2-17)

❍ 내 용

- 역세척 배출수/시동방수 시간별 수질변화, 팽창률 분석

- 흡착지별 층고변화 조사 및 활성탄 표면 육안검사

진단 방법

❍ 역세척 조건 진단

- 역세척 배출수 탁도측정: 트러프를 넘치는 배출수를 시료 채취·측정(1분간격)

- 시동방수 수질측정: 방수밸브 개도 전·후 온라인 수질(탁도,입자수)측정

- 팽창률 측정: 팽창률 측정기를 이용하여 역세척 전·중의 활성탄 높이 측정

자체 운영기준: 배출수 3NTU 이하, 시동방수 0.1NTU or 입자수 100개 이하

활성탄 팽창률 평상시 25~30%, 수질악화시 40%

※ 역세척 순서(시간)

- 수위낮춤(약20분)→휴지(5분)→공기세척(3분)→공기·물세척(1분)→물세척(21분)→휴지(10분)→시동방수(60분)→여과개시

❍ 층고조사

- 층고조사 줄자를 이용하여 활성탄표면부터 지 난간까지의 높이 측정

- 층고=8.41-측정 높이 (※ 8.41: 활성탄지 바닥부터 지 난간까지 높이)

진단결과

❍ 역세척 배출수 수질

- 세척탁도는 최초 약 20NTU 후반에서 시간경과에 따라 낮아져 1NTU부근에서 안정화 되는 것으로 나타났으며,

- 전분기(1NTU 부근 안정화)와 유사한 세척 농도 배출 경향을 보임

- 세척기준 3NTU를 만족하기 위해 약 10분의 물 역세척 시간이 필요하나 안전성을 고려하여 역세척 시간을 기존 20분에서 15분으로 조정필요

❍ 입상활성탄 팽창률

- 물 역세척 유량은 2,601~2,855m3/hr 이었음

(수온, 흡수정 수위, 인버터Hz에 따라 유량차이 발생)

- 팽창률은 26~29%로서 평상시 운영범위(25~30%) 안에 있어 세척에 적절한 팽창률을 유지하고 있는 것으로 판단됨

구 분	1-21지	2-18지	조건
팽창률(%)	25.7	28.8	50Hz, 수온: 23.5℃

❍ 시동방수 수질

- 90분의 방수시간에 따라 탁도는 최대 0.10 NTU, 입자수는 90개/mL 까지 증가후 안정화 되는 것으로 나타남(안정화 소요시간: 약 1.5시간)

(전분기 최대 0.14NTU, 입자수 450개/mL보다 안정화 됨)

- 자체 목표수질인 0.1NTU 이하, 입자수 100개 이하를 위해서는 짧은 시동방수 시간이 요구되나 수질악화 대비 단계적 감소 시행

- 90분→60분으로 조정 후 수질변화를 지속 확인하며 추가 변화 조치

<1-21지 시동방수 수질변화>	<2-17지 시동방수 수질변화>

❍ 층고조사

- 1·2계열 평균층고는 각각 3.07, 3.14m로 조사됨

- ’18년 상반기에 비해 층고변화는 –0.65~1.62% 수준을 보임

※ 활성탄 흡착지별 층고변화는 붙임문서 참조

	1계열			2계열
	최소	최대	평균	최소	최대	평균
층고(m)	3.00	3.16	3.07	3.07	3.21	3.14

결 론

❍ 활성탄 팽창률 유지를 위해 현 역세척 속도(펌프 인버터 50Hz) 유지

❍ 물 역세척 시간은 20→15분, 시동방수는 90분→60분으로 변경

- 1회 역세척시 역세척수 및 방수물량은 각각 200, 400m3 감소(예상)

※ 역세척 수질 모니터링 결과를 지속적 반영하여 최적 운영조건 유지

향후계획

❍ 활성탄 오염도 조사를 위한 시료채취 및 분석의뢰: 10. 10.(예정)

❍ 입상활성탄지 운영효율 분석 현장실험 지속 시행

- 역세척 조건변경 현장실험 진행 : 분기 1회

- 활성탄 오염도 및 층고 조사: 반기 1회

붙 임 : 활성탄 흡착지 층고조사 결과 1부.  끝.