＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제25호 태풍 '콩레이' 관련 피해예방을 위한 사전대비 및 안전관리 철저

1. 기상청 발표에 따르면 제25호 태풍 '콩레이'는 시속 19KM의 속도로 북상하고 있으며, 10월 6일~10월 7일 우리나라에 직접적인 영향을 줄 것으로 전망되고 있습니다.

2. 이에 따라 각 정수센터에서는 아래 사항을 참고하여 집중호우 및 강풍에 대비하여 취·정수장 사전점검 및 시설물·수질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 예상강우량(10.5일~10.6일) : 50 ~ 120mm

○ 상황관리 철저

- 예비특보 발표 또는 태풍내습에 따른 재난단계별 비상근무체계 유지

- 재난안전대책본부 및 수방상황실 상황유지 철저

- 기상특보 발효 시 시설물 관리자 정위치 근무

- 상황대처를 위한 관계기관 비상연락체계 유지

○ 취·정수장 시설물 사전 점검 및 시설물 관리 철저

- 태양광 시설물 강풍에 사전 대비

- 옥상조형물, 간판, 광고판 등 강풍에 사전 대비

- 넘어질 우려가 있는 수목 사전 조치(가지치기, 지주목 정비 등)

- 축대 및 담장붕괴, 절개지, 급경사지 등 점검

- 배수시설, 지하펌프실  침수우려 여부 점검

- 전선배선 불량 및 전기실 누전 여부

- 가스용기 관리상태 및 가연성 물질 방치 여부 등 점검

- 기타 수방자재 비축상태 및 비상연락망 정비 여부 등 점검

○ 수질관리 철저

- 약품 저장시설 및 투입시설 사전 정비 및 점검

·약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 튜브 등 노후부품 교체

·가성소다, 폴리아민 등 간헐적 사용설비 투입배관 점검, 시험운전 등 사전점검

- 고염기도 응집제 등 충분한 정수약품 확보

·응집제 30일, 알카리제 및 소독제 10일분 이상 확보

·기발주된 약품(특히 액화염소) 빠른 시일내 추가 확보

- 원수 수질 급변시 대비, 약품투입 조견표 정비 비치(중앙제어실, 실험실 등)

·탁도 상승시와 하강시를 구분하여 운영

·쟈-시험을 강화하여 적정약품 투입토록 수질시험 강화

- 초기 강우시 비점오염원 다량 유입에 따른 전․후 소독처리 철저(소독 강화)

·강우 직후 취수장 도달시간을 감안한 암모니아성질소, 전기전도도 감시 강화

·염소투입량 부족을 대비한 예비 염소투입기 점검 및 가동대기 상태 유지. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6
주무관	신왕근		생산관리과장	한희선		생산부장	10/05 유성종
협조자
시행	생산관리과-11165	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개