문서번호	급수운영과-24760
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이훈재		권기섭	10/08 송근호
협조

『군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사』

제수밸브(라인스토핑 공법) 추가 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

「천호대로 노후 송배수관 정비 계획」에 의하여 송배수관 정비사업의 수계조절 실시 중 광진구 중곡동 일대 소·불출수 현상이 발생하여 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2018. 10. 8.

보고자: 직 시설6급   성명 이 훈 재

□ 현  황

○ 관련근거

- 천호대로 노후 송배수관 정비 계획(본부 배수과-3576호, 2018. 5. 2.)

○ 공사현황

- 공 사 명:  군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

- 공사규모: D=700~1,000mm, L=42m, 충진공 D1,350mm, L=900m

- 사 업 비: 도급액 890,065,000원

- 공사기간: 2018. 5. 28.~12. 23

- 시 공 사: ㈜포제이스건설 대표 정선태

- 감독기관: 서울시설공단 공사감독2처 황병철

□ 보고내용

○ 2018. 10. 1. 송배수관 정비를 위한 사전 군자교(광진구 중곡동612번지)        D=1,000×600mm 퇴수작업 실시

- 「군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사」의 2구간(아차산역삼거리)  D1,350×1,000mm 연결공사를 위한 군자교(시점) D=1,000×600mm   퇴수 작업 실시

○ 수계조절 실시 후, 광진구 중곡동 101번지 주변 소·불출수 민원 발생

- 광진구 중곡동 99~110번지일대 약100세대 건물 3층이상 소·불출수 민원발생

○ 2018. 10. 1. 군자교  D=1,000×600mm 퇴수밸브 잠금 후 정상출수

○ 2018. 10. 2. 본부(배수과) 합동조사 결과, 아차산역삼거리 앞 D=700mm 송배수관로의 급수량 부족 및 아차산배수지 방향에서 유입되는 기존관로 D=1,000mm 급수 차단이 어려운 실정 임.

□ 처리의견

○ 제2구간(아차산역삼거리) D1,350×1,000mm 연결공사 및 중간 제수       밸브(D=1,000mm) 설치를 위하여 불가피하게 라인스토핑(상수도관        부단수 차단)공법으로 추가 제수밸브를 설치하고자 함.

○ 정비 계획

- 현황도면

- 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

- 시공업체: ㈜포제이스건설  정선태

- 공사개요: 제수밸브(D=1,000mm, 라인스토핑공법) 설치

- 소요예산: 85,000천원(노후 송배수관 정비)

‣ 자재비 30,000천원, 시공비 25,000천원, 라인스토핑 30,000천원

붙임  위치 및 현황도면1부.  끝.