	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	공기충전기 사용중지 안내

1. 소방행정과-9995(2018.10.4.)호 『하반기 공기충전기 공기품질검사 결과 및 재검사 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 길동119안전센터 공기충전기 공기품질검사 수분 기준 미충족에 따른 사용중지를 안내하오니, 공기호흡용기 충전시 본서 호흡보호장비정비실 또는 인근 센터(고덕)에 사전협의하여 이용하시기 바랍니다.

가. 하반기 공기품질검사 결과

구분	산소농도 (Vol%이내)	이산화탄소 (ppm이하)	일산화탄소 (ppm이하)	수분 (㎎/㎥)	오일미스트 (㎎/㎥)	총 탄화수소 (ppm이하)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥이하)
시험기준	20~22	1,000	10	25	5	25	500
길동	21.2	294.0	0.8	75.0	0.02	4.1	53.1

붙임  공기성분검사 시험성적서 결과 1부.  끝.

담당자	이우근		3팀장	임규섭		119안전센터장	10/08 김진봉
협조자
시행	길동119안전센터-4344	(		)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215 강동소방서 길동119안전센터 (길동)	/
전화	02-487-6119	/전송	486-1727	/	luckkeun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)