문서번호	도로시설과-10867
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★실무사무관		기전시설팀장	도로시설과장
정광식		김호성	10/08 김진효
협조	주무관		배광희
	주무관		정기봉

- 2018년 하반기 -

도로시설물 기전설비 안전점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

안 전 총 괄 본 부

(도로시설과)

2018년 하반기

도로시설물 기전설비 안전점검 추진계획

○ 도로사업소 성과평가 관련 관리주체별 도로시설물 기전설비에 대한 안전점검을 실시하여 평가의 변별력 제고 등 기전설비 안전 및 품질을 확보

(근거 : 2018년 도로사업소 성과평가 매뉴얼)

Ⅰ		현 황

□ 시설현황

○ 도로시설물

구 분	계	일반교량	고가차도	입체교차	터 널	지하차도	경관조명
계	341	155	48	10	31	79	18
동 부	45	24	1	-	3	13	4
서 부	67	30	14	2	6	12	3
남 부	47	16	8	2	6	11	4
북 부	66	41	9	-	8	8	-
성 동	51	23	9	-	3	12	4
강 서	65	21	7	6	5	23	3

○ 주요 기전설비

- 조명시설

(단위 : 등)

계	터 널		지하차도		가로등		교량 하부등	경관 조명등
	차도등	보행등	차도등	보행등	차도등	보행등
65,550	21,428	837	13,067	964	7,918	382	805	20,149

- 방재시설

(단위 : 대)

계	소화설비		경보설비				피난대피설비		소화활동설비
	소화기	옥내 소화전	비상경보설비	비상방송설비	긴급 전화	재방송 설비	비상 조명등	유도등	제연설비	연결 송수관
8,706	1,144	334	380	38	101	28	6,183	398	73	27

□ 연장등급별 터널

연장별	연장2등급 (1,000m∼3000m미만)			연장3등급 (500m∼1,000m미만)			연장4등급 (500m미만)
계	소계	터널	지하차도	소계	터널	지하차도	소계	터널	지하차도
142	8	7	1	7	5	2	127	23	104

Ⅱ		주요점검 및 확인사항

□ 주요점검 내용

○ 도로시설물(교량, 고가차도, 입체교차) 가로등, 경관조명 상태

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 적용 여부

○ 방재시설 관리상태, 동원업체 등 비상연락망 유지 여부

○ 수배전설비 등 시설물 최적상태 유지상태

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼을 통한 화재 및 정전사고 발생 후 신속한 복구체계 구축 등 조치 요령 숙지 여부

□ 확인사항

○ 터널등, 가로등, 경관조명 부점등 민원 조치내역 등

- 조명 부점등 여부, 경사주·분전함 이상여부 등

○ 점검매뉴얼에 의한 정기적인 점검여부, 기록부 부착 등 기록유지 등

○ 법정점검 실시 및 조치여부(소방시설 종합정밀점검 등)

○ 방재시설 점검 및 정상 유지여부(소화설비, 경보설비 등)

○ 기타 기전설비 점검 및 정상 유지여부(전원설비, 원격감지제어설비 등)

○ 직원 비상연락망 비치 및 현행화 여부

○ 근무자들의 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 숙지 여부

Ⅲ		세부점검 추진계획

□ 점검개요

○ 대상기관 : 도로사업소

○ 점검기간 : `18.10.11~10.29

○ 점검반 편성 : 2개조(기전시설팀원 2~3명 1개조)

구 분	동부	서부	남부	북부	성동	강서
점 검 일	10.11(목)	10.15(월)	10.18(목)	10.23(화)	10.25(목)	10.29(월)
점 검 자	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***

○ 점검대상 시설물 : 19개소

구 분	점검대상 시설물			비 고
	교량, 고가차도	경관조명	터널, 지하차도
계	7	5	7
***	*****	****	****	관리주체별 최대 연장 혹은 오래된 시설물
***	****	****	******
***	****	****	*****
***	***********	*	****
		****	***********
***	****
		****	***********
***	****

□ 기전설비별 세부 점검내용

○ 조명설비

- 터널등, 가로등 : 경사주, 부점등, 분전함 상태

- 경관조명 : 부점등, 분전함 상태

○ 소화설비

- 소화기 : 점검 기록 상태

- 옥내소화전 : 관창, 소방호스 비치 상태 및 소화전펌프 상태

○ 경보설비

- 비상경보 설비 : 수신반 정상 표출 여부

- 자동화재탐지 설비 : 시험회로에 의한 동작 확인

- 비상방송 설비 : 고장검출회로의 동작상태 확인

- 경보설비 : 고장검출회로의 동작상태 확인

- CCTV 설비 : 카메라 동작 확인 및 조작 시험

- 영상유고 설비 : 카메라 동작 확인 및 조작 시험

- 재방송 설비 : 방송상태 확인

- 정보표지판 : 표출상태 확인

- 터널진입차단설비 : 제어기 전원상태 및 표시 확인

○ 피난대피설비

- 비상조명등 및 유도등 : 램프의 점등 및 설치 상태 확인

- 피난연결통로 : 차단문 상태

○ 소화활동설비

- 제연설비 : 주1회 작동 점검 기록 상태 등

- 무선통신보조설비 : 설치 상태

- 연결송수관 및 비상콘센터 : 외관 상태

○ 비상전원설비

- 비상발전기 : 주1회 이상 가동점검 기록 상태 등

- 무정전전원설비 : 표시등 및 계기의 지시값 확인 등

○ 기타 방재보조 설비 등

- 원격감시 제어설비 : 외관 상태

- 계측관련 기기(VI/CO, 풍향풍속계, 교통량측정기, 계측반, 환기제어반) : 통신상태 및 표시등 점등 유무

- 수배전설비 : 표시등 및 계기의 지시값 등 상태

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 도로사업소의 지적사항 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치 요청하고 보수가 필요한 사항은 일상유지보수 업체로 하여금 보수토록 함.

○ 구조적 안전에 영향을 주는 중대사항은 즉시 보고 후 조치계획 등 개선방안 마련 등

Ⅴ		행정사항

○ 안전점검 점검결과 지적사항은 조치결과를 ‘18.11.10까지 작성하여 보고(도로사업소 → 도로시설과)

따로붙임  1. 도로시설물 기전설비 안전점검 결과(양식)  1부

2. 도로시설물 기전설비 점검표  1부

3. 터널, 지하차도 현황  1부

4. 도로시설물 조명시설 현황  1부

5. 한강교량 경관조명 시설현황  1부.  끝.