문서번호	기전과-4775
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
김현태		김해중	10/08 임태수
협조

염곡, 선암지하차도 시설물 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

남부도로사업소

(기전과)

염곡, 선암지하차도 시설물 정비 계획

염곡, 선암지하차도에 설치된 시설물의 안전사고를 사전에 방지하고자 보수가 필요한 부분을 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

１		관 련 근 거

○ 염곡지하차도 사업소장님 방문 (2018. 9. 5.)

- 집수정 출입구 추락 방지용 덮개 설치 지시

○ 선암지하차도 집수정 내부 안전발판 설치 요청 (지하차도근무자)

2		점 검 현 황

○ 점검일시 : 2018. 9. 13. (목)

○ 점검대상 : 염곡, 선암지하차도 안전 관련 시설물 점검

○ 점 검 자 : 공업7급 김현태외 2명(지하차도 근무자)

○ 점검내용

- 기계실 및 집수정 그레이팅 설치 여부 및 부식 상태

- 집수정 내부 안전발판 설치 상태

- 집수정 내부 스크린 부식 및 부유물 제거 상태

3		점 검 결 과

○ 집수정 출입구 그레이팅 미설치 - 염곡

○ 배수펌프 점검보수용 그레이팅 부식 3개소 - 염곡

○ 전기실 바닥면이 고압수전에서 저압수전으로 교체함으로써 시설물 축소로 인한 바닥면의 홈(전력케이블 설치 공간) 덮개 미설치 - 염곡

○ 집수정 내부 일부 구간 안전발판 미설치로 부유물 제거 곤란 - 선암

○ 집수정 스크린 상태는 전반적으로 양호 - 염곡, 선암

4		정 비 계 획

○ 건    명 : 염곡, 선암지하차도 시설물 정비

○ 정비내용

- 집수정 출입구 및 배수펌프 점검보수용 그레이팅 제작 설치 - 염곡

- 전기실 바닥면의 홈 덮개 제작 설치 – 염곡

- 집수정 내부 안전발판 제작 설치 - 선암

○ 정비방법 : 수의계약

-『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제25조 제1항 제5호

○ 계약상대자

- 상    호 : ********   *********

- 주    소 : ***************

○ 소요예산 : ************ – 부가가치세 포함

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공요금관리, 공공운영비

5		향 후 계 획

○ 2018. 10.	시설물 정비 용역 의뢰 - 관리단속과

○ 2018. 10.	안전발판 및 그레이팅 제작

○ 2018. 11.	설치 및 준공검사

첨부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 시설물 점검사진 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.