	관악소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	및 신사시장 주변 소화전사용 주의사항 알림

1. 신림119안전센터-5016(2018.10.4.)호 『신사시장 주변 일제소방용수시설 조사결과(신림)』와 관련입니다.

2. 신사시장 주변 소방용수시설 개방시 시장내 연결살수설비와 연동되어 연결살수설비가 작동하는 사례가 발생함에 따라 각부서는 시장내 소방용수시설 조사 및 사용시 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 지상식 소화전 4개소(*************************)

나. 세부사항 : 붙임참조

※ 출동부서 주의사항

❍ 신사시장 주변 지상식 소화전 4개소 ⇀ 시장 내 연결살수설비 직결 연동

❍ 소화전 개방시 연결살수설비 작동으로 상가 수손피해 발생 우려

❍ 소화전 점검 및 사용시 상인회 회장 등과 연락하여 피해가 발생되지 않도록 주의

(신림센터 – 주의사항 안내문 부착, *****************************

3. 행정사항

❍ 위와 관련 현장대응단 및 각 안전센터에서는 소방용수 일제점검과 병행하여    관할 전통시장내 연결살수설비 등 시장 현대화사업중 설치된 소방시설를     파악하오니, 2018. 11. 2.(금)한 제출하여 주시기 바랍니다.

〈제출서식 - 예시〉

연번	센터명	시장명	소방시설명	비 고
1	현장대응단	인헌시장	해당없음
2	신림	신사시장	연결살수설비	소화전직결식
3			비상소화장치	0개(자치구)
~			기타시설
21
22

붙 임  신사시장 소방용수시설 주의사항 (전부서 필독) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,봉천119안전센터장,신림119안전센터장,난곡119안전센터장
담당자	이대영		대응총괄팀장	채형석		재난관리과장	10/08 주병식
협조자
시행	재난관리과-6635	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 (봉천동)관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송	02-874-8119	/		/	부분공개(5)