보    고    서

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	방만천	김광석	10/08 서경만

청사 기계실 질소탱크(100리터)를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018. 10. 8.

보고자 : 지방공업주사보  성명 : 방 만 천

□ 현 황

□ 위    치: 서부수도사업소 기계실

□ 점 검 자: 방만천, 용현중, 구정준

□ 점검대상: 보일러용 질소탱크

□ 현장 조사 내용

□ 보일러 파손을 방지하기 위해 설치된 질소탱크(100리터) 의 질소배출 불량(고장).

□ 질소탱크는 수리가 불가능하며 교체만 가능함.

□ 조치의견

□ 고장난 질소탱크를 교체하여 보일러 파손을 방지하고자 합니다.

- 수리업체: 기계실 가압펌프납품이력이 있는 호만상사(은평구 연서로4길 21)

- 수리개요: 질소탱크교체(100리터), 중간밸브설치(15mm)

- 소요예산: 660,000원

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비. 끝.