문서번호	인재기획과-11590
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	인재기획과장
장재원	이창희	10/10 김정호
협 조

「인재원 영상정보처리기기 개선 사업 중 」

CCTV 배관 배선 설치공사 설계변경(정산) 보고

2018. 9. 10.

( 인 재 기 획 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

「인재원 영상정보처리기기 개선 사업 중」

CCTV 배관∙배선 설치공사 설계변경(정산) 보고

인재개발원 영상정보처리기기 개선 사업중 『CCTV 배관∙배선 설치공사』를 시행중 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : CCTV 배관∙배선 설치공사

공사규모 : 배관 배선 공사 1식, 보안카메라 28개소 설치 등

공사기간 : 2018.7.24. ~ 10.21

총공사비 : 금 50,580,000원

계약업체 : 주식회사 백제이앤씨 대표 손흥도

Ⅱ		변경사항

CCTV 위치 변경 : 수목에 의한 시야 미 확보(1개소)

○ 다솜관 옥상 1개소 → 다솜관 앞 녹지 CCTV 등주

광케이블 접속점이 1개소에서 2개소로 변경

○ 광케이블, 배관, 배선 등이 물량 증가

정문 안내실 CCTV 모니터링을 가능하도록 구축

○ 배관, 배선 등이 물량 증가

스피커 3개소 설치 : 운동장 대관시 질서 유지

인터폰(비상호출) 6개소 설치 : 원내 사고시 신속한 조치

○ 스피커 및 인터폰은 별도 구매

- 스피커 3개, 앰프 2개 구매   :    799,700원

- 인터폰 4개                  : 2,400,000원

- 앰프 보관 스테인리스 함 2개 :   810,700원

※예산과목 : 인재원청사보수·보강, 시설비

○ 스피커 및 인터폰 설치에 따른 배선, 접속 물량 증가

어린이집 고장 CCTV 4개소 설치

보험 미가입 - 일용직 근로자 미사용

○ 국민건강, 국민연금, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 미지급

Ⅲ		주요공정변경

공종	규격	단위	증·감 사유	물량 변동			비 고
				변동전	변동후	증·감
광케이블	SM-24C	m	실제시공 물량	231	239	증) 8	-
광케이블	SM-4C	m	실제시공 물량	945	1,095	증) 150	-
UPT케이블	Cat.5e 4P	m	물량증가	838	986	증) 148	-
강제전선관	아연도, 22mm	m	물량감소	292	146	증) 146	다솜관 옥상 설치 CCTV 1개 감소
가요전선관	CD-22mm	m	신규공정	0	384	증) 384	미반영 공정
스피커 설치	30W	개	신규공정	0	1	증) 1	추가 설치
스피커 설치	50W	개	신규공정	0	2	증) 2	추가 설치
앰프 설치	35W	개	신규공정	0	1	증) 1	추가 설치
앰프 설치	120W	개	신규공정	0	1	증) 1	추가 설치
비상벨 설치	비상호출	개	신규공정	0	6	증) 6	추가 설치
CCTV 설치	어린이집 고장 CCTV 교체	개	신규공정	0	4	증) 4	1개 재사용 3개 어린이집 구매
노무비	보통인부	인	물량증가	24	44	증) 20	터파기 공정 증가로 인한 증가

Ⅳ		변경내역

구 분	변경전	변경후	증∙감
공급가액	금 45,916,363원	금 49,309,090원	증) 3,392,727원
부가가치세	금 4,591,636원	금 4,930,910원	증) 339,273원
공 사 비	금 50,508,000원	금 54,240,000원	증) 3,732,000원

Ⅴ		행정 사항

변경내역을 반영하여 설계변경 정산

기존 노후 CCTV는 소요 조회 및 불용 처리

품 명	규 격	장부가액(원)	취득년월일	내용연수	비고
보안카메라	삼성테크윈 SPD-3310, 6.4mmCCD	89,833,430	2009.6.18	8년

※ 보안카메라 1대의 가격이 89,833,430원이 될 수 없고, 취득 당시 대당 가격이 3백만원 내외인 바, 당시 물품 등록시 보안카메라, 영상저장장치, 기타 부속품 모두를 통합하여 등록한 것으로 사료됨.

※ 그러므로 보안카메라 1식으로 관리전환조회(서울시 기관) 후 전환 요청 부서가 없을시 불용 처리 하고자 함.

붙 임 : 1. 변경내역서  1부.

2. 도면  1부.

3. 소요조회 물품 사진  1부.  끝.