문서번호	문화비축기지관리사무소-2505
결재일자	2018.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원운영관리팀장	문화비축기지관리사무소장
이석정		윤석현	10/10 이광준
협조

『문화비축기지 소방시설 안전관리대행 용역』

점검 결과 보고(’18년 8월)

2018. 10.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

『문화비축기지 소방시설 안전관리대행 용역』

점검 결과 보고(’18년 8월)

문화비축기지 시설물의 소방시설 점검 및 안전관리를 위해 시행중인 소방시설 안전관리대행 용역을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

❍점검내용 : 소방시설 점검(8회)

❍용역기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

❍소방시설현황

T6 커뮤니티센터 (연면적 2,947.91[eqn: m ^{2}] 지상2층 지하3층)
	소 화 설 비			경 보 설 비				피 난 설 비			소화활동설비
시설명	소화기구	옥내소화전	스프링쿨러헤드	비상방송설비	감지기	발신기	시각경보기	피난유도등	통로유도등	비상조명등	연결송수관	연결살수설비	방 화 셧 터 (감지기 /회로)	무선 통신 보조 설비
설치 수량	18	8		유	83	9	24	27	5	19	1	유	16/4	유
T1 파빌리온 (연면적 533.87[eqn: m ^{2}] 지상1층 지하1층)
	4				3	3		5	1	3
T2 공연장 (연면적 1,353.78[eqn: m ^{2}] 지상1층 중층)
	7		118		24	5	12	14	4	6
T4 복합문화공간 (연면적 1068.04[eqn: m ^{2}] 지상2층)
	6	3			11	4	3	6	4	2
T5 이야기관 (연면적 883.94[eqn: m ^{2}] 지상2층)
	5		52		4	4		5	3	3
설비동 (연면적 448.77[eqn: m ^{2}] 지하2층 지상1층)
	4				3	3		6

□ 소방점검 실시

❍ 점검업체 : ***********************************

❍ 점검일자 : 2018. 8. 27.

❍ 소방시설 점검내용 및 점검결과

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
소화설비	분말 소화기 비치 및 충압상태 점검	양 호
	옥내 소화전 소방 엔진펌프 작동상태 점검	양 호
	옥내 소화전 호수 관창점검	양 호
경보설비	화재 수신반 도통시험, 예비전원시험, 동작시험	양 호
	화재감지기 작동상태 점검	양 호
	단독발신기 작동상태 점검	양 호
피난설비	유도등 점등상태 점검	양 호
	비상조명등 점등상태 점검	양 호
소화활동설비	방화셔터 기동여부 점검	양 호
	연결살수 설비 압력상태 점검	양 호
소화용수설비	상수도 소화전 외관 및 연결 송수구 점검	양 호
	소화용수 수조 저수용량, 저수위경보센서	양 호

※세부사항 붙임문서 참조

- 소방시설 종합정밀점검 결과 보고서 별도 수령

붙임 : 1. 점검결과기록표 1부.

2. 점검사진 1부.

3. 종합정밀점검 내역서 1부.  끝.