문서번호	정수시설과-3151
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
윤만구		백상희	10/11 서대훈
협 조
	주무관			정인영

고도 오존 가스유량계 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  10.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

고도 오존가스유량계 교체 계획보고

고도 오존가스유량계의 장애에 대비하고 안정적 오존설비의  운영을 위해

기존 차압식유량계를 열식질량유량계로 교체 추진계획을 보고합니다

Ⅰ		현 황

형식	전압	Output	유량계측범위	제조사	대수
차압식	AC220V	4～20mA	10N㎥/hr～100N㎥/hr	한국후로우	4

Ⅱ		문제점

□ 기존 운영중인 차압식 유량계는 계측범위가 10N㎥/hr~100N㎥/hr로 되어있어 10㎥/hr이하 100N㎥/hr이상 측정불가 함

□ 차압식 유량계의 중 20N㎥/hr ~ 200N㎥/hr의 범위로 변경시 에도 20N㎥/hr이하에서 오존가스 주입이 불가하여 원수 수질변화 시 대응곤란

Ⅲ		오존가스유량계 교체 검토

□ 기존 차압식 유량계와 열식질량유량계 비교유량 측정

○ 측정기간 : 2018. 7. 19(목) ~ 7. 23(월)

○ 시험방법 : 원수유량 대비 오존주입률 변경에 따른 오존가스발생량 측정

○ 측정결과 : 오존가스 차압식 유량계의 측정범위를 보완할 수 있는 열식질량유량계로 개선하여 수질변화에 능동적 대응 필요

- 차압식유량계

□ 저농도(0.15ppm 이하) 및 고농도(3.5ppm 이상) 측정불가

□ 저유량(10N㎥/hr이하) 및 고유량(100N㎥/hr이상) 측정불가

- 열식질량유량계

□ 저농도(0.15ppm 이하) 및 고농도(3.5ppm 이상) 측정가능

□ 저유량(10N㎥/hr) 이하 및 고유량(160N㎥/hr)이상 측정가능

< 차압식 및 열식질량유량계 측정값>

원수유량(㎥/h)	오존주입률(ppm)		오존가스량(N㎥/hr)
	차압식 유량계	열식질량 유량계	차압식 유량계	열식질량 유량계
5,500~6,300	0.1	0.1	측정불가	2.4~3.3
5,300~5,500	0.15	0.15	측정불가	5~6
5,300~5,500	0.15~3.5	0.15~3.5	100 이상 측정불가	6~160
5,290~7,540	0.5	0.5	15~21	15~21

Ⅳ		조치계획

□ 조치내용

○ 원수 수질 악화 등에 대응하기 위하여 기존 차압식 오존가스유량계를 열식질량유량계로 교체하여 안정적인 수질관리를 하고자 함

□ 교체대상

○ 고도처리 1~4계열 4대의 오존가스유량계 중 장애가 발생된 3~4계열의 오존가스유량계 2대를 우선 긴급교체

Ⅴ		정비방법

□ 오존가스유량계 구매설치 : 2개(재질: STS316, 측정범위: 0~200N㎥/hr)

□ 구매방법 : 수의계약

○ 수의계약 사유

- 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』제25조 제1항5호에 의거 추정가격이 2,000만원 이하의 소액이며

- 현재 오존가스유량계 2대 장애가 발생되어 급수량 변동에 따른 대처가 어려워 긴급히 정비하고자 전문업체와 수의계약하고자 함

******************************

********************

□ 부대시설 작업

○ 배관작업 및 설치작업은 기계설비 장기계속단가계약 업체 진행

○ 전기작업은 전기설비 장기계속단가계약 업체 진행

□ 계약기간 : 계약일로부터 45일

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

첨부 : 산출기초조사서 1부.  끝.