문서번호	시설관리과-18364
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		代박정민	10/12 변재홍
협조

휴대용 유량계 비교측정 결과 보고

(자체 비교측정 3분기)

2018. 10.

북부수도사업소

(시설관리과)

휴대용 유량계 자체 비교 측정 결과 보고

2018년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리 계획에 의거 가압장, 배수지 유량계의 자체 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

추진근거

2018년 유량계 설비 유지관리 계획[누수방지과-358(2018.1.10.)호]

목    적

유량계 비교 측정 기능 습득으로 업무 전문성 향상

본부 누수방지과 비교 측정 실시 기준

- 대상 : 가압장, 배수지 유량계

- 횟수 : 분기별 2개소 이상

※ 경영 평가 및 유수율 추진 실적 평가 반영(유량계 분야)

측정대상

대    상 : 2개소 [방학증압장, 번동증압장]

측정일시 : 2018. 9. 28.(금)

측 정 자 : 유량계 유지보수용역업체 직원, 박정민

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계 (m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	비 고
방학(증)	200	9.28. 09:30 ~ 12:30	70.43	70.6	+0.2
번동(증)	250	9.28. 13:30 ~ 16:30	548.64	548	-0.1

측정결과

휴대용 유량계 비교 측정은 사업소 유량계 담당자의 측정 능력 향상을   위한 것으로 휴대용 유량계의 정도가 표준이 아니므로 보정은 필요 없음

붙임 : 비교 측정 전경 사진 1부.  끝.