문서번호	정수시설과-9053
결재일자	2018.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	10/12 이성락
협조	행정관리과장		이상봉
	정수과장		정종기

2018년 겨울철 대비 취·정수장 관리대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

영등포아리수정수센터

정수시설과

2018년 겨울철 대비 취․정수장 관리대책

겨울철 한파에 대비하여 취 ․ 정수장 시설물 점검 ․ 정비를 철저히 하여 안전사고 예방 및 동결․동파발생을 최소화하고, 맛있는 아리수를 안정적으로 공급하기 위한 대책을 수립, 시행하고자함.

Ⅰ		개 요

1. 추진기간

○ 사전 준비기간 : 2018. 10. 15 ～ 2018. 11. 14

○ 추 진  기  간 : 2018. 11. 15 ～ 2019. 03. 15

2. 추진근거

○ 2018년 겨울철 취․정수장 관리대책(생산관리과-11254, 2018.10.11)

3. 추진방향

○ 동파 취약시설 사전점검 및 보온조치

○ 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책 확립

○ 수량, 수질의 변화에 능동적인 제어 운영태세 확립

○ 취․정수시설 최적 운영관리 유지

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

- 겨울철 상수도관 동결 및 누수발생으로 단수지역 발생시 병물아리수 신속 지원

○ 복구장비 정비 및 기자재 확보

○ 긴급복구체계 유지상태 및 유관기관 ․ 필수요원 비상연락체계

○ 상황실 운영

Ⅱ		현 황

1. 주요시설물 현황

○ 정수센터 1정수장	:	30만톤/일

○ 정수센터 2정수장	:	30만톤/일

○ 공업용수시설	:	4.2만톤/일(도림천유지용수3만톤/일 포함)

○ 풍납취수장	:	70만톤/일

2. 주요 점검대상

○ 건축 시설물

- 정수장(1정수장, 2정수장), 풍납취수장 건축시설물

○ 토목 시설물

- 취․정수장(1정수장, 2정수장, 공업용수시설)내 변실 및 배수시설

○ 기전 시설물

- 정수장(1정수장, 2정수장, 공업용수시설), 취수장 전기․기계설비

○ 약품관련 설비

- 정수장(1정수장, 2정수장) 및 취수장 염소배관 설비

- 정수장 PAC 배관 설비, 공동구 PAC 배관 설비

○ 화재 예방관련 설비

- 소화 설비 및 소화기 충액 여부(1정수장, 2정수장, 풍납취수장)

Ⅲ		추진계획

1. 시설물(월동자재) 보온 및 시설·설비(기계,전기), 수질분야 안전점검

○ 점검기간 : 2018. 10. 15 ～ 2018. 11. 13

○ 점검방법

- 1단계 : 분야별 점검표에 의거 정수센터 자체점검

- 2단계 : 본부 및 정수센터 합동 확인 점검

2. 세부 점검내용

○ 시설분야

- 각종 설비 및 노출배관 보온조치 여부

- 겨울철 관리대책 수립 및 비상연락망 정비 상태

- 동파, 누수 등 돌발사고 발생 대비 긴급조치 복구대책

- 긴급복구자재 보유실태

- 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책

○ 수질분야

- 약품저장․투입시설 및 이송배관 등 관리실태 및 보온실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 난방관리 실태

- 동절기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취․송수 모타펌프 운영실태

- 수충격 완화설비 작동 및 유지관리 실태

- 공압설비 가동 및 보온상태

○ 전기설비분야

- 취, 송수펌프 전동기 절연저항 및 접지저항 관리상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

3. 점검반 편성

분 야	점 검 반
정수약품 설비분야	수질관리담당	김경진, 소병춘
염소 및 가스배관 설비분야	설비제어담당(정수센터)	유민석, 최원섭
	취수장운영팀(취수장)	강태환, 전윤호
기전 설비분야	기계담당	최년수, 김기홍
	전기담당	양묘식, 함진각, 이승우
시설 분야	시설담당	김진수, 박용석, 정지덕
행정 분야	행정관리팀	권동근, 정종범, 박진이

4. 점검 및 결과조치

○ 시설물 및 설비 등 보온 관련 정비

(각 부서 및 팀별로 정비대상 시설물은 우선 정비)

- 정비기간 : 2018. 10. 15 ～ 2018. 11. 13

- 기 확보된 시설장비 유지비 예산 중 월동기 보온자재 구매에서 활용

※ 경미사항 : 해당 부서에서 즉시처리

※ 중요사항 : 소장 방침을 받아 우선 처리하고 긴급사항은 본부와

협의 예산확보 처리

5. 월동대책 상황실 설치 운영사항

- 설치기간 : 2018. 11. 15 ～ 2018. 3. 15

- 상황실 위치 : 본관 2층 회의실

- 24시간 비상근무 체계 유지(단계별 비상근무-비상대기조 편성(7개조))

- 유관기관 비상 연락망 유지

※ 겨울철 종합대책 상황실 조직표 및 업무

		아리수정수센터소장
총 괄 반					상황 처리반
행정관리과장					정수과장, 정수시설과장
◦행정지원 및 인력 통제 ◦재설대책 준비 및 재설자재 확보					◦생산량 조정 ◦상황통제 ◦취․송수관로 점검 및 적정 관압 유지 ◦기전설비 점검 ◦급수구역 상황통제 및 보고

6. 단계별 비상근무 요령

단계	1단계	2단계		3단계
상황발령	월동기간중 (평상시)		최저기온 －7℃ ～ －11℃ 2일 이상 지속 또는 대설주의보시		최저기온 －12℃ 2일 이상 지속 또는 대설경보시
비상대기	중앙제어실 (☏ 5656~5660)		종합상황실 (☏ 5656)		종합상황실 (☏ 5656)
상황실장	평일주간 : 과장 휴일,야간 : 생산책임자		평일주간 : 과장 휴일,야간 : 각조 조장		평일주간 : 소장 휴일,야간 : 선임조 조장
근무인원	총 6명 정상근무 생산책임자외 5명 =6명		총 8명 조별근무자 1개조×2명=2명 생산책임자외 5명 =6명		※상황에 따라 전직원 근무 총 10명 조별근무자 2개조×2명=4명 생산책임자외 5명 =6명
임 무	․동파시설 점검 ․노출배관 드레인 ․난방기기 가동		․동파여부 확인 ․동파복구 및 지원요청 ․제설직원소집(근무자)		․동파여부 확인 ․동파복구 및 지원요청 ․제설직원소집(전직원 비상)

※긴급상황 발생시에는 소장지시에 의거 단계별 비상근무를 강화 운영하거나 별도 편성 운영.

Ⅳ		행정사항

1. 행정사항

○ 부서별 자체 점검 결과는 정수시설과로 제출 : 2018. 11. 13

○ 취․정수센터 시설물 점검 결과보고(본부) : 2018. 11. 15.

2. 재설대책 자재 보유 현황 : 행정관리과 - 부족시 추가 확보

품 명	단 위	보유수량	부족량	비 고 (보관장소)
눈 삽	개	30	-	(워크웨이 하부)
넉 가 래	개	30	-	(워크웨이 하부)
스팀해빙기	대	1	-	(설비관리실)
빗 자 루	개	40	-	(워크웨이 하부)
염화칼슘	포	30	-	빗탈면 제설함 및 정문옆
비 닐	롤	2	-	(설비관리실)
관 보온재	개	20	-	(설비관리실)
차량용 제설기	조	1	-	워크웨이 하부 주차장
리어카	개	3	-	워크웨이 하부창고
염화칼슘살포기	대	2	-	(워크웨이 하부)
모래주머니	개	100	-	(빗물펌프장 내)

첨 부	: 1. 자체점검표(월동기 대비 취․정수센터) (첨부1)

2. 겨울철 주요시설물 점검 사진 (첨부2)

3. 2018도 월동대책 조별 근무자 (첨부3)

4. 유관기관 비상연락망 (첨부4)

(별첨#1)

겨울철 대비 정수센터 점검표(시설․수질 분야)

영등포아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
정수처리 운영관리	․ 겨울철 관리대책 자체계획 수립 ․ 생산량, 수위, 관압관리 등 수처리 운영 사항
주요 시설물 점검	․ 취수장 시설물 ․ 정수처리 시설물 ․ 약품 저장 및 투입 시설물 ․ 배출수, 송수펌프실 및 기타 시설물
동결 동파 예방 조치 상태	․ 출입문, 창문 여닫이 상태 ․ 약품 이송배관 등 각종 구내 노출배출 보온 ․ 각종 변류의 작동상태 및 누수 ․ 변실내 물고임 및 보온상태 ․ 염소 투입실 및 저장실 난방관리 ․ 겨울철 난방에 따른 화재예방 대책
겨울철 대책 현황	․ 혹한기 비상근무체계 확립 여부 ․ 취약지역 순찰조 편성여부 ․ 정수약품 확보여부 등
정수처리 및 수질관리 실태	․ 침전지, 여과수, 정수( 탁도, pH 등 ) ․ 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 ․ 잔류염소 적정유지 여부 ․ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ․ 고도정수처리시설 적정관리 상태
복구체계	․ 자체 복구반 편성여부 ․ 긴급복구업체 연락체계 유지 ․ 복구장비 및 공구 확보 및 타사업소 활용계획 ․ 예비자재
근무상태	․ 운전요원 교육 ․ 각종 게첨물

2018.    .    .

점 검 자 :	직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

직                성명          (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(기계분야)

영등포아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 취수펌프장 • 모터펌프, 진공펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 이동밴드 스크린 정상 작동여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
2. 송수펌프장 • 모터펌프 가동상태 및 기타 이상여부 • 관 두께 측정실시 및 이상여부 - 배관설치 10년이상 : 매년 2회 - 배관설치 5년이상 : 매년 1회 • 배수펌프 자동운전 작동상태 등
3. 수처리 기기 • 혼화기, 응집기, 슬러지수집기, 송풍기, 역세척 펌프 등 정상 가동상태 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
4. 약품투입기 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 약품 이송펌프, PAC투입기, NaOH투입기, 활성탄투입기, 소석회투입기,CO2 투입장치 • 기타(약품 누액 등)이상 여부 등
5. 배출수 처리시설 정상 가동상태 및 기타 이상여부 등 • 탈수설비, 슬러지 및 약품 이송펌프, 농축조 슬러지수집기 • 기타(윤활유 누유 등)이상 여부 등
6. 기타시설 정상 가동상태 및 이상여부 등 • 안전난간 및 발판 관리상태, • 크레인 및 호이스트, 압력탱크 안전 검사 사항 및 유지관리상태 • 수충격 완화설비 • 감속기 등 각종 기계류 누유여부 • 기타 유지관리상태 등

2018.    .    .

점검자 :  소속             직급          성명       (인)

소속             직급          성명       (인)

겨울철 대비 정수센터 점검표(전기분야)

영등포아리수정수센터

점 검 내 용	점 검 결 과
1. 외부기관 검사 및 조치사항 이행 여부 • 정기검사 및 요청점검(일시 및 내용) • 검사 및 점검결과 조치사항 이행여부
2. 수전선로 • 인입선로 케이블 표지판 설치상태 • 지하맨홀 인입선로 지지금구, 옵셋상태 • 기타 수변전실 주변 배수상태 등
3. 수변전설비(개폐기,휴즈류,차단기 등) • 각종 지시계기 동작상태 • 내부 청결상태 및 기타 위험요소 등
4. GIS 설비 • 가스(SF6)압력 정상여부 : kg/㎠ • 각종 지시계기 동작상태 • 부식 여부등 기타 위험요소 등
5. 변압기 • 접속부 조임상태 및 기초상태 • 유량 적정 및 누유 여부 • 절연유 유출방지시설 운용상태 • PCBs 오염변압기 관리상태 등
6. 예비전원 설비 • 계기 및 표시등 정상여부 • 충전기 및 축전지 관리상태 등
7. 제어 계측설비 • 시스템 정상 동작상태 여부 • 기타 문제점 및 보완사항 등
8. 기전시설 관리시스템(PDA)활용 실적 • PDA 활용 및 유지관리상태 • 일상, 상세, 정밀, 특별점검 실적
10. 소화설비 관리상태

2018.    .    .

점검자 : 소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

소속            직급          성명       (인)

(별첨#2)

겨울철 대비 주요시설물 점검사진(양식)

영등포아리수정수센터

사진설명
사진설명

(별첨#3)

❏ 2018년도 월동대책 조별 근무자

상황 근무	조별	1조	2조	3조	4조	5조	6조	7조
	조장	김진수	정종범	양묘식	박소현	최년수	함진각	권동근
	조원	정지덕	김근민	이병규	박용석	김기홍	이승우	이창균

※ 1. 근무자 부재시 : 업무대행자 근무

2. 풍납취수장 비상근무는 주․야 교대 근무자로 운영

3. 비상근무는 지정된 날짜별로 운영

4. 근무시간 - 주간 : 09:00시부터 당일 18:00시 까지

- 야간 : 18:00시부터 익일 09:00시 까지

5. 수질관리 대책으로 정수과 직원 제외

2018~2019년 동절기 조별근무일 (날짜별)

□ 2018년 11월

월일		11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30
2단계	주간	1	2	3 4	5 6	7	1	2	3	4	5 6	7 1	2	3	4	5	6
	야간
3단계	주간	1 2	3 4	5 6 7 1	2 3 4 5	6 7	1 2	3 4	5 6	7 1	2 3 4 5	6 7 1 2	3 4	5 6	7 1	2 3	4 5
	야간

□ 2018년 12월

월일		12/1	12/2	12/3	12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16
2단계	주간	7 1	2 3	4	5	6	7	1	2 3	4 5	6	7	1	2	3	4 5	6 7
	야간
3단계	주간	6 7 1 2	3 4 5 6	7 1	2 3	4 5	6 7	1 2	3 4 5 6	7 1 2 3	4 5	6 7	1 2	3 4	5 6	7 1 2 3	4 5 6 7
	야간
월일		12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30	12/31
2단계	주간	1	2	3	4	5	6 7	1 2	3	4 5	6	7	1	2 3	4 5	6
	야간
3단계	주간	1 2	3 4	5 6	7 1	2 3	4 5 6 7	1 2 3 4	5 6	7 1 2 3	4 5	6 7	1 2	3 4 5 6	7 1 2 3	4 5
	야간

□ 2019년 1월

월일		1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16
2단계	주간	1 2	3	4	5	6 7	1 2	3	4	5	6	7	1 2	3 4	5	6	7
	야간
3단계	주간	6 7 1 2	3 4	5 6	7 1	2 3 4 5	6 7 1 2	3 4	5 6	7 1	2 3	4 5	6 7 1 2	3 4 5 6	7 1	2 3	4 5
	야간
월일		1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
2단계	주간	6	7	1	2 3	4 5	6	7	1	2	3	4 5	6 7	1	2	3
	야간
3단계	주간	6 7	1 2	3 4 5 6	7 1 2 3	4 5	6 7	1 2	3 4	5 6	7 1 2 3	4 5 6 7	1 2	3 4	5 6	7 1
	야간

□ 2019년 2월

월일		2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12	2/13	2/14	2/15	2/16
2단계	주간	1	2 3	3 4	5 6	7 1	2 3	4	5	6 7	1 2	3	4	5	6	7	1 2
	야간
3단계	주간	2 3	4 5 6 7	1 2 3 4	5 6 7 1	2 3 4 5	6 7 1 2	3 4	5 6	7 1 2 3	4 5 6 7	1 2	3 4	5 6	7 1	2 3	4 5 6 7
	야간
월일		2/17	2/18	2/19	2/20	2/21	2/22	2/23	2/24	2/25	2/26	2/27	2/28
2단계	주간	5 6	7	1	2	3	4	5 6	7 1	2 3	4	5	6
	야간
3단계	주간	1 2 3 4	5 6	7 1	2 3	4 5	6 7	1 2 3 4	5 6 7 1	2 3	4 5	6 7	1 2
	야간

□ 2019년 3월

월일		3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15
2단계	주간	7 1	2 3	4 5	6	7	1	2	3	4 5	6 7	1	2	3	4	5
	야간
3단계	주간	3 4 5 6	7 1 2 3	4 5 6 7	1 2	3 4	5 6	7 1	2 3	4 5 6 7	1 2 3 4	5 6	7 1	2 3	4 5	6 7
	야간

.끝