투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	2018년 3분기 중랑물재생센터 악취측정결과에 대한 원인 및 조치 보고서

2018년 9월 6일 목요일 14시경 중랑물재생센터에서 2018년 3분기 악취측정(약 20곳)을 진행하였습니다. 이에 따른 결과로 2018년 9월 17일 악취측정결과 분뇨처리장에서 황화수소(67.2ppb), 메틸머캅탄(2.4ppb)이 허용기준치(각각 20ppb, 2ppb)를 초과함에 따라 다음과 같은 원인분석을 하였고 아래와 같이 조치하도록 하고자 합니다.

원인:

위생처리장 탈취시설의 수리로 인한 미가동상태.(현재 수리완료)

분뇨처리장의 정화조차량의 출입이 가장 활발한 시간대(약 14시~16시)에 측정

조치:

2018년 11월 중 탈취 효율을 제고를 위한 기존 탈취시설 개선예정.

2018년 12월 중 고농도 탈취시설 신설예정.

정화조차량내 악취비산을 방지하기 위한 활성탄 교체주기 점검 및 단속 예정.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		운영과장	10/15 최영효
협조자	주무관	도형철
시행	운영과-7457	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	부분공개(6)