수 질 실 험 일 지 (10/14)

주무관	정수과장			결재
김왕회	10/16 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-6470

□ 근무현황

일 자	2018. 10. 14.(일)	시험자	고장원 / 이기열
날 씨	맑 음
기 온	7℃ / 20℃
기 압	1,024 Pa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	7.2	7.2
탁도	7.3	7.3	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.36	0.37	0.56	0.54
수온	16.9	17.2	17.1	17.5
색도	3	3	0	0
알칼리도	45	47	41	44
NH3-N	0.02	0.03	불검출	불검출
맛	-	-	무미	무미
냄새	무취	무취	무취	무취

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAHCS	12~17	15	-
오후(19:00)	PAHCS	12~17	15	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	3,000		원수	-	-
규조류	2,720
cyclotella	510
Aulacoseira	1,890
Synedra	90
기 타	230		정수	-	-
남조류	200
Oscillatoria	-
Microsystis	-
Phormidium	200
녹조류	80
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.3	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.