문서번호	급수운영과-22075
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
조민성		박장진	10/16 유용일
협 조
	주무관			신정우
	주무관			안윤자
	주무관			김보성

「소․ 불출수에 민원에 따른」

수계전환 결과 보고

2018. 10.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

「소․불출수 민원에 따른」

수계전환 결과 보고

<중부수도사업소 급수운영과>

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 효창동 소출수 민원과 관련하여 수계전환 후 아래와 같이 그 결과를 보고드립니다.

☐ 수계전환 개요

○ 위    치 : 효창동 5번지 일대

○ 사    유 : 소・불출수 민원에 따른 수계전환 실시

○ 수계변경 : 만리배수지(만리2중블록) → 대현산배수지(대현산4-1중블록)

○ 시 행 일 : ‘18.8.20. ~ 9.20.

☐ 보고 내용

○ 상기 지역은 만리배수지 수계 관말지역으로(만리2중블록)으로 8월경부터 소・불출수 민원(약 50세대)이 반복 발생하여,

○ 현장 조사한 바, 효창4 재개발지역(아파트 187세대) 준공에 따른 급수 소요량 증가에 의한 인근 지역 급수량 부족으로 불특정하게 소・불출수 민원이 발생하는 것으로 추정되어,

○ 소・불출수 발생지역에 대한 수계전환(만리배수지 → 대현산배수지)을 실시하여 소출수 민원을 해소하였음.

- 수계전환 지역 수압 변동 사항

위 치	기존 수압	변경 수압	수압차	비고
********* (표고: 30m)	5.5kg/㎠	3.7kg/㎠	1.8kg/㎠
********* (표고: 27m)	5.0kg/㎠	2.5kg/㎠	2.5kg/㎠

☐ 조치 의견

○ 상기와 같이 수계전환 후 수돗물 공급이 안정화 된 것으로 판단되어 수계전환에 따라 중블록 수전변경(만리2중블록 → 대현산4-1중블록) 된 158세대에 대하여 요금과에 중블록 변경을 요청하고,

○ 변경된 중블록 경계밸브 2개소 양단에 배수관 유지관리를 위한 퇴수밸브를 설치코자 하며, 새로운 중블록 경계에 대하여 GIS수정 의뢰코자 함.

○ 또한, 수계전환 작업 도중 발견한 기 폐쇄된 불용 변실(1개소)에 대하여  관내 상수도 시설물 업체에 철거 의뢰코자 합니다.

붙 임: 1. 수계전환 급수구역도 1부.

2. 변경수전 내역(만리2중블록 → 대현산4-1중블록) 1부. 끝.