문서번호	급수운영과-22045
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
조민성	박장진	10/16 유용일

공사현장실정보고서 검토보고 5차

(힐튼호텔~서울역간 송배수관 정비공사)

2018. 10.

중 부 수 도 사 업 소

(급수운영과)

1. 제    목 : 공사실정보고서 제출(4차)

2. 관련근거

가. 공사감독2처-12662(2018.09.05.)

3. 공사현황

가. 공 사 명 : *******************

나. 공사개요 : *********************

******************************************22

**************************

****************************

********************위정훈

4. 보고내용 및 검토의견

연번	구 간	서울시설공단 요청내용	사업소 검토결과
1	1구간	1. 7구간 하수맨홀 및 상수도관 이설 가. 변경된 7구간 라인스토핑위치에 배관을 하기 위해 시험굴착을 시행결과, 지하철구조물과 하수관 (이격거리 70cm), 지하철구조물과 200mm 상수도관(이격거리 60cm)이 협착되어 상월배관(상월시 관상30cm정도임)과 하월배관이 불가능한 실정임 나. 변경된 7구간 종점부 라인스토핑위치까지 관부설을 위해 하수맨홀과 상수도관을 이설 후 배관공간을 확보한 후 관부설시공함이 타당함.	1.. 일부 타당함. 가. 7구간 라인스토핑은 단수작업으로 대체하여 시공토록 하고, 나. 하수맨홀은 중구청과의 협의를 통해 이설이 가능하므로, 이설 공사 시행 * 관련근거 - 급수운영과-20777(2018.09.27.) - 안전치수과-18188(2018.10.01.)
〇 종합 의견 - 공정을 일부 변경하고 설계변경 및 시공시 전,중,후 사진을 확보하여 보고토록 조치하고자 함.

5. 조치의견

가. 상기와 같으므로 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 시공에 만전을 기하도록 조치코자 하며,

나. 위 사항에 대해 ********에게 시행토록하고 공정을 일부 변경한 건에 대하여는 설계변경시 반영토록 통보코자 합니다.

별  첨 : 1. 관련공문 1부.

2. 공단 실정 보고서 1부.

3. 현장 실정 보고서 각 1부.  끝.