문서번호	급수운영과-15831
결재일자	2018.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		박희철	10/16 代이진우
협 조
	시설관리과장			편병률

2018년 9월 공급량 분석보고

2018년  10월

강남수도사업소

2018년 9월 공급량 분석보고

2018년 9월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 보고 드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(9월) : 11,094천㎥ ⇒ 전년 대비 4.14% 증가

(단위 : 천㎥, %)

월별	2017년					2018년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율	공급량	일평균 공급량	전년 대비		유수율
			증/감량	증/감율				증/감량	증/감율
계	105,393	385	-1,979	-1.39	97.88	105,541	385	148	0.14
1월	11,465	370	-306	-2.60	90.04	11,761	379	296	2.58	88.50
2월	10,694	382	-72	-0.67	101.40	10,628	380	-66	-0.62	102.69
3월	11,881	383	41	0.35	90.32	11,671	376	-210	-1.77	89.84
4월	11,440	381	-87	-0.75	101.84	11,262	375	-178	-1.56	102.25
5월	11,845	382	-124	-1.04	96.83	11,619	375	-226	-1.91	96.16
6월	11,880	396	-235	-1.94	106.65	11,805	394	-75	-0.63	107.69
7월	12,482	403	-237	-1.86	96.01	12,892	416	410	3.28	94.24
8월	12,133	391	-843	-6.50	102.74	12,809	413	676	5.57	98.04
9월	11,573	373	-116	-0.99	92.65	11,094	358	-479	-4.14
10월
11월
12월

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2017년 9월	11,573	5,113	6,460
2018년 9월	11,094	5,109	5,985
증/감량	-479	-4	-475
증/감율	-4.14	-0.08	-7.35

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2017년 9월				2018년 9월				비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	11,573	374	-116	-0.99	11,094	358	-479	-4.14
서초구(소계)	5,112	165	641	14.3	5,108	165	-4	-0.1
반포중블록	4,470	144	827	22.7	4,433	143	-37	-0.8	고립
방배중블록	154	5	-3	-1.9	212	7	58	37.7	고립
방배가3중블록	488	16	-183	-27.3	463	15	-25	-5.1	고립
강남구(소계)	6,461	209	-757	-10.5	5,986	193	-475	-7.4
청담중블록	2,952	96	-1,026	-25.8	2,862	93	-90	-3.0	고립
서초중블록	2,442	79	224	10.1	2,246	72	-196	-8.0	고립
암사중블록	1,067	34	45	4.4	878	28	-189	-17.7	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 종합분석

- 전년 동월 대비 수전수 감소, 인구수 감소, 공공용수량 감소, 누수복구 증가, 평균기온 감소 등에 따른 전년 동월 대비 공급량이 478,688㎥ 감소하였음.

- 재개발・재건축으로 인한 인구수가 감소하여  전년 동월 대비 조정량도 감소될 것으로 예상됨.

○ 세부 분석

- 전년 동월 대비 재개발․재건축 폐전 및 수전분리 감소로 수전수 3,506전 감소, 재개발・재건축 등으로 인구수 22,393명 감소, 평균 기온 0.6℃ 감소로 공급량이 전년 동월 대비 471,842㎥ 감소함.

- 대체급수(수계변환) 등에 따른 공공용수량은 전년 9월 9,541㎥에서 금년 9월은 3,124㎥으로 전년 동월대비 6,417㎥ 감소하였음.

- 누수복구는 전년 9월 39, 방지량 6,970㎥에서 금년 9월 56건, 방지량 7,399㎥으로 전년 동월 대비 17건 증가, 방지량 429㎥ 증가하였음.

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 9월 수전은 203,067전으로 재개발, 재건축지역 폐전으로 전년 동월 대비 3,506전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2017년 9월	206,573	159,869	12,037	10,229	6,374	7,143	2,216	987	7,359	259	100
2018년 9월	203,067	156,078	12,053	10,236	6,526	7,194	2,232	1,000	7,387	258	103
증/감량	-3,506	-3,791	16	7	152	51	16	13	28	-1	3

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 981,664명으로 재개발․재건축 이주 영향으로 전년 동월 대비 22,393명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	자치구별
	소계	서초구	강남구
2017년 9월	1,004	443.2	560.8
2018년 9월	981.7	437.4	544.3
증/감량	-22.4	-5.8	-16.6
증/감율	-2.23	-1.31	-2.95

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2016년 9월	2017년 9월	2018년 9월	전년 대비
일 평균기온(℃)	23.1	22.1	21.5	-0.6
평균 최고기온(℃)	27.6	27.4	26	-1.4
평균 최저기온(℃)	19.3	18.5	17.6	0.1
강우일수(일)	7	5	12	7
강우량(㎜)	33	35	68.5	33.5

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2017년 9월			2018년 9월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증감
9.1 ~ 9. 7일	20.6	24.6	409	22	25.5	389	-20
9. 8 ~ 9.14일	21.2	24.3	385	21.6	23.5	387	2
9.15 ~ 9.21일	19.5	23.1	387	19	23.3	382	-5
9.22 ~ 9.30일	17.4	25.1	360	17.5	20.8	345	-15

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2017년 9월		2018년 9월		전년 대비	비 고
계	39		56		17
15~50㎜	7	17.9%	45	80.4%	38
80~100㎜	17	43.6%	7	12.5%	-10
150~200㎜	12	30.8%	1	1.8%	-11
250~400㎜	2	5.1%	0	0.0%	-2
500㎜이상	1	2.6%	3	5.4%	2

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	청담	서초	암사	반포	방배	방배가3
2017년 9월	39	14	7	2	12	1	3
2018년 9월	56	16	16	4	14	3	3
증 / 감	17	2	9	2	2	2	0

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소 용수	물세척수	수계전환 등
계	105,528,693	0.008%	38,860	4,454	767	7,690	21,832	4,007	110
1월	11,761,329	0.001%	124	124	-	-	-	-	-
2월	10,683,086	0.007%	771	771	-	-	-	-	-
3월	11,671,414	0.005%	525	525	-	-	-	-	-
4월	11,261,766	0.017%	1,865	901	-	964	-	-	-
5월	11,617,847	0.083%	9,611	308	126	1,277	7,312	588	-
6월	11,779,063	0.145%	17,123	336	-	1,436	14,520	831	-
7월	12,850,948	0.023%	2,895	232	409	1,538	-	647	69
8월	12,809,036	0.022%	2,822	510	-	1,346	-	966	-
9월	11,094,204	0.028%	3,124	747	232	1,129	-	975	41
10월
11월
12월

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 14건 (50mm이하 10건, 80mm이상 4건)

- 방지량 : 4,874㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					1,742
반포	9.4	방배동 869-9	80	DCIP	276	KP 볼트 조임
암사	9.4	율현동 263-1	600	DCIP	448	KP 볼트 조임
청담	9.18	논현동 207	200	DCIP	431	클램프 접합
서초	9.29	양재동 116-7	80	DCIP	587	맹새들 접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 3개소

- 위    치 : 서초구 반포동 82-5번지 등 3개소

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 노후 상수도관 정비 추진

- 2018년 정비 목표 : D80~300㎜, L=6.8㎞

- 2018년 9월 정비 실적 : D80~300㎜, L=6.1㎞(추진율 89.4%)

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유수율 특화사업 관련 역삼3증압장 운영조정에 따른 급수상태 확인

- 역삼3증압장 급수구역의 소․불출수 현상 상시 확인

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 공공용수 사용 현황 1부.

3) 유량감시 Report(블록 월간 보고서) 1부.  끝.