문서번호	시설관리과-29092
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
신인철	김충완	허준행		10/16 황일람
협 조

정릉4가압장 인버터 구매설치 계획

2018. 10

중부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정릉4가압장 인버터 구매설치 계획

정릉4가압장 급수계통의 항 청소시 모터펌프 가동으로 과수압 및 녹물

출수에 따른 민원발생이 빈번함에 따라 안정적인 급수를 위해 인버터를   구매설치하여 가압장 안정적 운영과 효율적인 유지관리를 위해 설비

개량을 추진하고자 함.

1		관련근거

추진 관련근거

○ 시설관리과-27801(2018.10.2.)호 : 급수불편 민원에 따른 검토 보고

- 정릉3, 4배수지 일대 항 청소시 급수불편(과수압, 녹물) 해소 검토

2		시설현황

시설개요

○ 일반현황

시 설 명	위 치	급수구역	급수세대 (급수인구)	설치연도
정릉4가압장	성북구 정릉4동 산16	성북구 2개동 ( 정릉 3동, 정릉 4동 )	6,196 (10,820)	1969.8월 (1989년 개축)

○ 전기설비

설 비 명	규 격	수량	비 고
감시제어반	∙ 전원분전반 1면 ∙ 소프트제어반 #1~#2(50HP) 2면 정릉3(배) ∙ 소프트제어반 #3~#4(50HP) 2면 정릉4(배) ∙ 원격감시제어반 1면	6	정릉3, 정릉4 배수지 별도급수

현장사진

정릉4가압장 감시제어반 전면	정릉4가압장 기동반 전면	정릉4가압장 모터펌프 가동장치(소프트스타트)

정릉4가압장 정릉계통 운영 실태

○ 정릉4가압장 급수운영은 총 50HP×4대로 구성되어 정릉3 및 정릉4배수      지 (2개소) 50HP×2대(1대 예비)로 별도로 급수운전 중으로,

○ 평상시 급수는 정릉3(1,000㎥), 정릉4(1,000㎥) 배수지로 분리하여 간접    급수로 민원발생이 없는 상태이나,

○ 배수지 항 청소시는 인입, 토출밸브를 잠그고 바이패스 밸브를 열어 모    터펌프를 가동, 직접급수로 전환하여 운전하는 실정으로, 모터펌프는      토출량이 1.9㎥/분 및 관압 7.0kg/㎠으로 수압조절이 불 가능하여 급수구역    에 과수압 및 녹물등이 발생하여 급수불편 민원이 다수 발생하고 있으    며,

○ 가압장 가동설비는 소프트스타트 방식으로 최초 기동시는 기동전류를 억    제하기 위해 저속으로 운전(설정 5초)후 정상 기동하는 기동방식으로     수용가로 직송 급수시는 과수압으로 인한 배관누수 및 급수민원이 발생    할 우려가 있으므로, 항 청소시 안정적 주민급수를 위해 수압조절이 가    능한 기동설비 교체가 필요함.

설비보강 추진대책

- 개선내용 : 정릉3, 정릉4배수지 인버터 기동설비 구매설치

- 설치사유 : 모터펌프를 적정 주파수 및 관압으로 제어하여 운전하는 방              식으로 배관에 무리가 가지 않고, 수용가에 과수압을 억제              하여 안정적인 설비운영.

- 개선대상

∙ 당 초 : 50HP × 4대(소프트스타터 방식)

∙ 개 선 : 50HP × 2대(소프트스타터 방식), 50HP × 2대(인버터 방식)

기존 #2호(정릉3), #4호(정릉4) 기동반의 내부 기동설비 및 일          부 부품을 인버터 기동반으로 변경 구매 설치.

- 기계설비 개선 여부 : 모터펌프 50HP×4대 변동없음.

3		사업개요

사 업 명 : 정릉4가압장 인버터 구매설치

사업기간 : 2018. 10. ~ 12.

사업내용

○ 정릉4가압장 인버터 구매설치 : 1식(2면 × 1개소)

○ 전기배선 공사

- 전기시설물 유지보수 연간단가 업체가 추진

배정예산 : 30,600천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비(시설비)

사업추진 방향

○ 수용가 급수대책에 맞는 기동반 내부 설비를 교체하여 가압장 운영의 안정도 향상.

○ 기동반 설비부품 규격화를 통해 부품의 호환성 유지.

○ 기존의 운영 시스템과의 연속성을 유지하여, 제어실 직원 및 현장 수리반 운전요원 의견을 적극 반영하여 접근성을 높임.

4		세부추진내용

발주계획

○ 추정가격 : 30,600천원

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 사유

- 관련근거 : 『 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및 같

은법 시행령 제22조 내지 23조

- 본 교체설치는 물품의 교체뿐 아니라, 그에 따른 프로그램 작업이 수반되어  상수도 원격제어설비에 대한 이해를 기반으로 기존의 운영프로그램과의 호환성을 갖춰야 하므로, 상수도 원격제어시스템을 구현할 수 있는 납품능력을 우선적으로 평가하고, 긴급한 비상상황에 대비하여 예방정비 및 고장정비에 대한 신속성을 확보할 수 있도록 지역제한을 동시에 가지고 있어여 함.

- 현재 물품 제한경쟁입찰의 경우 제한항목이 중소기업제품임을 규정하는 것을 제외하고 중복제한을 할 수 없게 되어있어 지역제한과 납품실적으로 동시에 제한하지 못하므로[『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 제6항(제한입찰의 제한기준)] 되어 있기에 부득이하게 “한국계측 시스템 공업협동조합”의 추천을 받아 계약을 하고자 함.

세부추진 일정

○ 2018. 10. : 발주 계획 수립

○ 2018. 10. : 본부 재무회계과 설계(기술)심사 및 본청 계약심사과 계약심사

○ 2018. 11. : 제작구매 발주(사업소 자체발주)

○ 2018. 11. : 물품구매 계약, 사업추진

○ 2018. 12. : 물품구매 설치완료.

행정사항

○ 계약심사 이후 자체발주 시행 : 기전팀.  끝.