문서번호	운영과-7495
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	10/16 代이희신
협 조
	주무관			류의창

건식탈황탑 첨착활성탄 구매계획 보고

2018. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

건식탈황탑 첨착활성탄 구매계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3처리장 소화가스 건식탈황설비 교체용 첨착활성탄을 아래와 같이 구매하여 탈황설비 유지관리에 빈틈없이 기하고자 함.

탈황설비 현황

1

제3처리장 탈황설비 현황

시설명	형 식	용 량 (㎥/일)	수량	설치년도	탈황제	비 고
건 식	카트리지형	60,000	6조	2000	산화제2철
습 식	습식촉매산화법	20,000	1조	2010	습식탈황촉매제
습 식	철-킬레이트 액상촉매법	50,000	1조	2018	철-킬레이트

운영현황

제3처리장 소화가스 탈황탑은 소화조에서 발생되는 소화가스내 유해성분인 황화수소(H2S)를 제거하여 가온설비의 부식예방은 물론 소화가스 정제 도시가스 공급을 위해 상시 운영하는 주요설비로서

제3소화조에서 발생된 소화가스 내 황화수소가 고농도로 발생됨에 따라 건식탈황탑에서 1차 황화수소를 제거한 후 습식탈황설비에서 2차로 제거하여 도시가스 정제시설에 공급이 이루어짐.

※ 황화수소(H2S)제거 : 소화조(1,800ppm) → 건식(500ppm)  →  습식(50ppm)

기존 탈황제(황화수소 제거용)은 소화가스 함유된 유분 제거가 되지않아 예스코 탈황설비 정제효율이 낮아지는 문제점이 발생되어 활성탄(중성) 교체가 요구되는 실정임.

하반기 교체시기가 도래됨에 따라 참착활성탄을 구매한 후 교체를 실시하여 빈틈없이 유지관리를 하고자 함.

구매계획

2

구매요구량 및 제고현황                                           (단위 : ㎥)

시설명	탈황제 및 활성탄	구매요구량			비 고
		잔 량	1회 교체량	구매 요구량
건식탈황탑	탈황제(황화수소 제거용)	6	55	42
	첨착활성탄(산성)	3
	첨착활성탄(중성)	2
	첨착활성탄(염기성)	2

구매물품

1. 품  명 : 건식탈황탑 (첨착활성탄-중성)

2. 구매량 : 42㎥ (부피 기준)

3. 규  격

구 분	첨착활성탄소(중성)	시험방법
수 분	15% 이하	KSM 1802-2003활성탄 시험방법
건조중량(%)	5이하
충전밀도(g/ml)	0.48이하
경도(%)	95이상
PH	8~10.5
1/10벤젠평형흡착력(%) 기상용	35이상

4. 성능확인 : 납품시 품질확인을 위한 공인기관 시험성적서 제출

발주방법 및 소요예산

3

소요예산(예정): 55,440천원 (부가가치세 포함)

산출근거: 42㎥ × 1,320,000원 = 55,440천원

구매방법: 본청 계약심사과 계약심사 후 제한경쟁

입찰참가 자격 : 첨착활성탄 납품 또는 제조실적이 있는 업체

예산과목:. 중랑물재생센터운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비(약품비).  끝.