자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(중블록 공릉2, 월계2)

1. 급수운영과-18340(2018.10.12.)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『노원경찰서에서 롯데마트중계점 중블록 무단수급수체계 구축공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 중블록(공릉2,월계2) 무단급수체계 구축공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	검사대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2018.10.16 (14:50~15:00)	노원경찰서~롯데마트중계점 L=560m	롯데마트 중계점 진입로 편의점 앞 D150 다용도밸브	0.12TU	0.20mg/L	적합
2	통수전 수질검사	2018.10.16 (15:20~15:30	노원경찰서~롯데마트중계점 L=560m	노원경찰서 교차로 현대2차 아파트 203동 앞	0.17NTU	0.15mg/L	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	10/16 노석태
협조자
시행	행정지원과-20600	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개