문서번호	시설관리과-18494
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
정연준		편병률	10/17 代이진우
협 조

서초배수지 신축이음 보수계획

2018. 10

강남수도사업소

(시설관리과)

서초배수지 신축이음 보수계획

서초배수지 신축이음부 보수시행과 관련하여 그간 추진 현황 및 조치계획에 대해 보고 드림

1		배수지 현황

□ 서초배수지 현황

구 분	내 용
배수지명	서초배수지
위 치	서울시 서초구 서초동 393-1 (남부순환로340길49)
용 량	60,000㎥
규 격	81.0m × 41.0m × 6.4m × 3지
표 고	H.W.L= 62m, L.W.L= 56m
구조형식	철근콘크리트(RC조)
준공년도	1987

2		추진 현황

□ 정밀안전진단 용역 결과

○ 용 역 명 : 2016년 서초배수지 등 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2016.5.18.~ 12.13.

○ 용역업체 : ㈜한국국토안전연구원

○ 용역결과

- 배수지 밸브실 신축이음부 누수, 배수지 내부 실링제 손상

- 원 인 : 공용기간 증가에 따른 방수층 열화 및 신축이음부 실링재 열화, 실링재 부착력 저하에 의한 틈새 발생

○ 조치내용

- 보수․보강을 공사를 위한 예산 편성요청

※ 시설관리과-16414(2017.7.14.)호,30628(2016.12.30.)호,

□ 「2017년 배수지 청소 추진계획」에 따른 청소현장 점검

○ 상반기 점검

- 배수지 1․2지의 인접한 바닥슬래브 신축이음부 신축재 갈라짐이 발생되어 있는 상태임

○ 하반기 점검

- 서초배수지 2지 신축이음 손상 (누수 우려)

신축이음 손상

○ 2018년 상반기 배수지 청소시 시행예정이었으나, 하반기 조치로 변경계획 본부보고  <시설관리과-12502(2018.7.18.)>

3		조치 계획

□ 조치의견

○ 완벽한 누수방지를 위하여는 전면적인 내부 방수방식 공사가 필요하나 많은 예산과 기간이 소요됨

○ 신축이음 보수의 효과와 분석을 위하여 1지를 우선 시공 후 순차적으로 3지까지 보수

○ 배수지 신축이음부의 보수가 시급한 실정으로 현재 시행중인 배수지 항청소 용역일정과 병행하여 「2018년 서초구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」 연간단가업체인 수호건설(주)에 작업지시하여 조치코자 함.

○ *****************

○ 시행시기 : 2018.11.13.  ~ 11.20. (서초배수지 청소예정일)

붙임 :  1. 관련 공문 및 보고서.  끝.