＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신	서 울 특 별 시 장(동남권사업단장)
(경유)
제목	청담공원내 도수관로 상부 공기밸브 설치(수충격완화설비) 관련 협의

1. 안전총괄본부 도로시설과 –10940(2018.10.10.)호와 관련입니다.

2. 시민에게 수돗물을 생산공급하는 우리 정수센터의 원수 취수설비에 해당하는 취수펌프가 정전 등 돌발사고로 인한 급정지시 도수관로내 원수의 역류로 인한 충격으로부터 모터펌프 및 도수관로(92년 설치)를 안전하게 보호하는 시설을 갖추기 위해 올해 수충격완화설비 설계용역을 완료하고 2019년도에 완화설비를 설치예정입니다.

3. 수충격 해석결과 도수관로(2400mm)의 가장 높은 지점인 청담도로공원에 공기밸브 2개소(400mm 1개소, 200mm 1개소 - 도면참조)가 설치되어야 설비의 성능을 유지할 수 있기에 공원관리부서인 도로시설과에 설치 가능 여부를 협의한 바,

4. 청담공원은『국제교류복합지구 조성사업』에 편입된 지역으로 담당부서인 동남권사업단과 협의가 필요하다는 의견에 따라

5. 상수도 원수 취수시설을 안전하게 보호하기 위한 수충격완화설비의 탱크용량 결정 및 설비의 성능을 확보하기 위해 공기밸브 설치 위치를 표기한 도면을 첨부하여 보내드리오니

6. 귀 부서에서 추진중인 올림픽대로 선형변경 계획이 기존 도수관로(2,400mm)의 이설 또는 상수도시설기준을 감안한 계획인지를 업무협의하오니 검토의견을 10.19까지 회시하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 1. 청담공원내 공기밸브 설치 위치도 1부.

2. 안전총괄본부 도로시설과 회시공문 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	최년수		정수시설과장	유영춘		영등포아리수정수센터소장	10/17 이성락
협조자
시행	정수시설과-9173	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동)	/
전화	02-3146-5671	/전송	02-3146-5691	/	topnbr123@seoul.co.kr	/	부분공개(5)