******** 가동일지(2018. 10. 15.~10. 17.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정기선	여종순	10/18 유정상

▢ 운 영 일 : 2018. 10. 15.(월)

▢ 점 검 자 : 공업6급  정기선

구 분	유 입 량( m3/일)	********* 가동시간
***	140,217	24hr
***	194,466	24hr

※ 유입·유출량 값은 서울시 유량감시 시스템 데이터 활용

▢******** 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			제어실 설정온도	제어실 현재온도
				유입	유출	관말
***	설정방법	**	원격 자동	0.35	0.37	0.13	냉방 18℃	18℃
	투입농도	****
***	설정방법	**	원격 자동	0.33	0.39	0.13	냉방 18℃	22℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 ******* 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	20	*****	***
***	*****	**	*****	*****

**************************************************

▢ 특이사항

****

******** 가동일지

▢ 운 영 일 : 2018. 10. 16.(화)

▢ 점 검 자 : 공업6급  정기선

구 분	유 입 량( m3/일)	********* 가동시간
***	135,719	24hr
***	188,896	24hr

※ 유입·유출량 값은 서울시 유량감시 시스템 데이터 활용

▢******** 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			제어실 설정온도	제어실 현재온도
				유입	유출	관말
***	설정방법	**	원격 자동	0.36	0.39	0.13	냉방 18℃	18℃
	투입농도	****
***	설정방법	**	원격 자동	0.35	0.43	0.13	냉방 18℃	22℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 ******* 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	20	*****	***
***	*****	**	*****	*****

**************************************************

▢ 특이사항

*************B호기 누액발생(임시로 A호기에서 다이아프램 임시교체 설치 운전)

******** 가동일지

▢ 운 영 일 : 2018. 10. 17.(수)

▢ 점 검 자 : 공업6급  정기선

구 분	유 입 량( m3/일)	********* 가동시간
***	137,668	24hr
***	199,664	24hr

※ 유입·유출량 값은 서울시 유량감시 시스템 데이터 활용

▢******** 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	** 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			제어실 설정온도	제어실 현재온도
				유입	유출	관말
***	설정방법	**	원격 자동	0.37	0.40	0.13	냉방 18℃	18℃
	투입농도	****
***	설정방법	**	원격 자동	0.35	0.43	0.13	냉방 18℃	22℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 ******* 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			******************
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
***	*****	20	*****	***
***	*****	**	*****	*****

**************************************************

▢ 특이사항

****

붙임 : 1. ******** 가동일보 3부.

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과 1부.

3. ******** 안전 점검표 3부.  끝.