문서번호	시설과-9791
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
윤걸		송병욱	10/18 이규상
협조

「낙산배수지 건설공사」

배관실 슬리브 자재 변경에 관한 실정보고

2018. 10.

상수도사업본부

(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

배관실 슬리브 자재 변경에 관한 실정보고

「낙산배수지 건설공사」구조물 공사중 배수지 수조로 연결되는 배관실 슬리브 자재의 변경에 관한 사항을 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사

○ 공사개요 : 배수지 증설 2,300㎥(기존 3,300㎥)

○ 공사기간 : 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

○ 도 급 비 : 1,977백만원(2차수 : 889백만원)

○ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 대표 임진규 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 대표 이인제 외 1개사

□ 보고요지

○ 배관실과 배수지 수조를 연결하는 슬리브 자재의 관종을 설계에는 덕타일주철관으로 적용하였으나,

○ 수조로 연결되는 슬리브 배관은 내부 뿐만 아니라 외부도 부식에 대한 저항성이 강해야 하므로 스테인레스 재질인 STS316L 배관으로 변경

- 슬리브 배관자재 변경 : (당초) 덕타일 주철관 → (변경) STS316L 관

※ 신규 단가는 낙찰율(86.84%) 적용

○ 공사비 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
도급비	121,000원	9,944,000원	증 9,823,000원
관급자재비	982,520원	0원	감 982,520원
합 계	1,103,520원	9,944,000원	증 8,840,480원

□ 실정보고 현황

	1. 배수지수조 유입관로 슬리브 2F단관, DCIP, D400×1.1m (1EA) 관급 → STS316L 사급자재 변경 2. 월류 및 드레인관로 슬리브2F단관, DCIP, D200×1.1m (2EA) 관급 → STS316L 사급자재 변경 3. 배수지수조 유출관로 슬리브 2F단관, DCIP, D400×1.1m (1EA) 관급 → STS316L 사급자재 변경

○ 배관실과 배수지 수조를 연결하는 슬리브 자재는 부식에 저항성이 강한 재질로 변경 필요.

- 배관실과 배수지 수조를 연결하는 슬리브 자재를 설계에는 덕타일 주철관으로 적용하였음.

- 수조 내부는 염소가스 등으로 인해 부식에 취약한 환경이므로, 슬리브 배관은 내부 뿐만 아니라 외부도 부식에 대한 저항성이 강한 재질로 변경 필요

□ 현장 조치방안

○ 배수지 수조와 연결되는 슬리브 자재를 덕타일 주철관에서 STS316L관으로 변경

- 수조와 연결되는 슬리브 배관은 내부 뿐만 아니라 외부도 부식에 대한 저항성이 강해야 하므로,

- 슬리브 자재를 덕타일 주철관에서 스테인레스 재질인 STS316L관으로 변경하여 사용함이 타당함

․ 배수지 수조 유입관로 슬리브 2F단관, STS316L, 사급자재 : D400 × 1개

․ 월류 및 드레인관로 슬리브 2F단관, STS316L, 사급자재 : D200 × 2개

․ 배수지 수조 유출관로 슬리브 2F단관, STS316L, 사급자재 : D400 × 1개

※ 공사비 증감 : 증 8,840,480원(도급비 증9,823,000원, 관급자재비 감982,520원)

	< 설계용역사 기술검토 의견 >
- 설계용역사(동일기술공사) 기술검토의견 ․ 수조에 연결된 부분의 슬리브 배관은 내부 뿐만 아니라 외부도 부식에 대한 저항성이 강해야 할 것으로 판단되며, 슬리브 배관은 염소가스 부식 방지에 있어 STS316L 재질을 사용하는 것이 유리함. ․ 또한 STS316L 재질 적용시 절연에 유의해야 하며 배관실 내부와 동일하게 절연볼트 등을 적용해야 할 것으로 판단됨.

□ 공사비 증,감 현황

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				1,103,520		9,944,000		8,840,480
직접공사비				69.834		6,317,870		6,248,036
주철(이형관) 부설공	200mm	개소	2	22,866			-2	-22,866
슬리브설치 (STS316L)	200mm	개소			2	1,760,278	2	1,760,278
주철(이형관) 부설공	400mm	개소	2	46,968			-2	-46,968
슬리브설치 (STS316L)	400mm	개소			2	4,557,592	2	4,557,592
제잡비				51,166		3,626,130		3,574,964
관급자재비				982,520				-982,520
2F 단관	DCIP D200mm×1.1m	개소	2	284,368			-2	-284,368
2F 단관	DCIP D400mm×1.1m	개소	2	698,152			-2	-698,152

□ 건설사업관리기술자 검토내용

○ 공사 진행중 현장여건 반영에 따른 상기의 실정보고서 검토결과, 수조와 연결된 부분의 슬리브 배관은 내부 뿐만 아니라 외부도 부식에 대한 저항성이 강해야 되나 설계에 덕타일주철관으로 적용되어 있어 부식에 문제점이 있다고 판단됨.

○ 수조와 연결된 부분의 슬리브 배관은 염소가스 부식 방지에 있어 STS316L 재질이 유리하다고 판단되므로 덕타일 주철관에서 STS316L관으로 변경하는 것이 타당하다고 사료됨.

○ 본 실정보고 사항은 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 제6절 공사 설계의 변경 1항에 해당하는 설계변경 사항으로 공종별 수량 및 공사비 변경분에 대하여 설계변경시 반영함이 타당함.

□ 조치의견

○ 상기와 같이 배수지 수조와 배관실을 연결하는 슬리브 자재가 설계에는 덕타일 주철관으로 적용되었으나 염소가스 부식에 저항성이 강한 재질로 변경하는 것이 적정하다고 사료되며

○ 배관실 슬리브 자재 변경에 관한 실정보고 건은 건설사업관리기술자의 검토내용이 타당하고 공사계약 일반조건에 적정하여 실정보고 사항을 승인코자 하며, 추후 계약금액 조정위원회 검토 결과에 따라 설계변경에 반영코자 합니다.

붙임 : 감리단 실정보고 1부.  끝.