문서번호	시설과-9792
결재일자	2018.10.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 10/18 이규상
협조

뚝도정수센터 정류벽 철거 결과 보고

2018. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

뚝도정수센터 정류벽 철거 결과 보고

뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련 중계펌프장 유출수조내 탈락된 정류벽 철거작업 결과를 보고 드림.

□ 현 황

○ 생산중단 : 2018. 10. 16.(화) 23:00 ~ 익일 06:30 (7.5시간)

- 생산 중단 30분전 취수중단

○ 철거작업 : 2018. 10. 16.(화) 23:00 ~ 익일 06:00 (7.0시간)

○ 참여자

- 상수도본부 : 생산부, 급수부, 시설안전부
뚝도아리수정수센터, 중부・서부・동부 수도사업소

- 시  공  사 : 삼성물산, 협력사

- 감  리  사 : 도화엔지니어링

○ 진행순서

연번	시간	주요내용	비고
1	22:00 ~ 22:20	뚝도정수센터 집결 후 사전미팅 (센터 가동중지 및 현장 관계자)	센터 관리본관 2층 회의실
2	22:20 ~ 23:00	(취수중단)투입 장비 및 자재 준비	중계펌프장 앞
3	23:00 ~ 00:10	작업자 안전교육, 배수	중계펌프장 유출수조 후단 (후염소 투입동)
4	00:10 ~ 05:10	정류벽 절단 및 콘크리트 탈락부 보강
5	05:10 ~ 06:00	폐자재 반출, 청소 등 현장정리
6	06:00 ~ 06:30	취수 및 정수생산 재가동

□ 작업결과

○ 급수에 지장없이 파손 정류벽 및 지지철물 철거 등 작업 완료

○ 관련 배수지 수위 현황

- 정수센터 관련 배수지 만수위 상태에서 추가 송수 없이도 정상 공급

(단위:m)

구분	대현산	보광	남산	와우산	노고산
23:00 (생산중단시)	5.4	5.4	5.3	5.6	5.2
06:30 (생산재가동시)	3.5	4.2	3.5	2.7	4.1
수위 감소폭	1.9	1.2	1.8	2.9	1.1

******

*************	*************
*	*

**************	********
*	*

□ 향후계획

○ (시공사)정류벽 유무별 CFD 분석

- 10월 말까지 분석결과 및 정류벽 재설치 의견 제출

○ 시공사 제출 자료에 대해 외부전문가, 감리단 검토

- 11월 초 관계자 회의 개최를 통해 정류벽 재설치 여부 결정

<참고자료> 뚝도정수센터 시설현황 및 공급계통도 1부.  끝.