내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	방이119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치함 복구공사 완료로 인한 검수 요청 알림(방이)

1. 관련문서

가. 방이119안전센터-4158(2018.08.29.)호“비상소화장치 고장발생 보고(21호)”

나. DB손해보험 **************** 복구관련 내역

2. 위와관련 비상소화장치함***** 수리가 완료 되어 검수를 요청하오니, 현장 확인 후 2018. 10. 22.(월)한 붙임 서식의 검수 결과서를 재난관리과(대응총괄팀)로 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보수 비상소화장치함: ***

나. 담당자: *************************

3. 확인사항

가. 지상식 소화전 몸통 기울기, 수평상태 및 출수구에 호스연결 시 장애 유무

나. 지하식 소화전 스탠드파이프 연결 시 장애 유무

다. 본체 및 제수변 스핀들의 부품간 연결상태 및 정상 작동여부 등

라. 위치도, 사진 등 119행정정보시스템에 입력되는 필수자료 수집

마. 기타 시방서(붙임2)에 의한 소화전 공사 적정여부 등

붙 임  1. DB손해보험 복구공사 관련문서 1부.

2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

3. 소화용수설치 검수결과 1부.  끝.

							재난관리과장
담당자							최윤호			대응총괄팀장					최두식					재난관리과장					10/18 김연출
협조자
시행			재난관리과-8376									(						)		접수											(						)
우	05759					서울시 송파구 오금로51길 56(마천동) (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02-431-4101						/전송			02-404-4101					/	elitenada119@seoul.go.kr												/	부분공개(5)